目前市场上流行的开关柜型号很多，归纳起来有以下几种型号，现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下，供大家参考；

主要型号 GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍

GGD系列用途；GGD型低压固定式成套开关设备，可广泛地用在发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户的交流50HZ额定电压400V额定电流3150A的配电系统中，作为动力、照明及配电设备的电源转换、分配和控制之用。

GGD型低压配电柜具有分断能力高，动热稳定性好，结构新颖、合理、电气方案切合实际，系列性、适用性强、防护等级高等等特点，可作为更新换代的产品使用。

本产品符合IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》，GB7251·1《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》等标准。

GGD系列特点；1、GGD型交流低压配电成套开关设备的柜体采用通用柜的形式，框架用8MF冷弯型钢局部焊接而成，框架零件及专用配套零件由本公司生产配套供货，以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模数的安装孔，通用系数高。可以使公司实现预生产。既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。
      2、GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热时，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。
      3、GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方
      4、柜门用转轴式活动铰链与柜架相连、安装、拆卸方便。门的折边处嵌有一根山型密封条，关门时门与框架之间的密封条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。
      5、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与框架相连。柜内的安装件与框架间用滚花垫圈连接，整柜构成完整的接地保护系统。
      6、柜体表面采用高压静电喷塑工艺处理。具有附着力强，质感好。整柜呈亚光色调，避免了眩光效应，给值班人员创造了较舒适的视觉环境。
      7、柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。
      8、柜体的防护等级为IP30，用户也可根据使用环境的要求有IP20～IP40之间选择。

三．正常使用环境与条件

1.周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃并且24H内其平均温度不高于+35℃。

2.天气条件，空气清洁，相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度。

3.本产品适用于以下温度的运输和储存过程：-25℃至+55℃的范围之间，在短时间内（不超过24H）可达+70℃，在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤，而且正常条件下应能正常工作。

4.如上述使用条件不能满足时，应由用户在订货时向制造厂方提出，协商解决

四． 基本电气参数

额定绝缘电压660V

额定工作电压 380V 50Hz

辅助电路的工作电压：交流110V 220V 380V 直流110V 220V

额定工作电流：

GGD1 200A; 400A; 600A（630）

GD2 630A; 1000A; 1500A（1600）

GGD3 1000A; 1600A; 2000A; 3200A

额定短路强度

GGD1 分断能力15kA 峰值耐受电流30kA

GGD2 分断能力30kA 峰值耐受电流63kA

GGD3 分断能力50kA 峰值耐受电流105Ka

外壳防护等级：IP30

GGD系列特点;1、GGD型交流低压配电成套开关设备的柜体采用通用柜的形式，框架用8MF冷弯型钢局部焊接而成，框架零件及专用配套零件由本公司出产配套供货，以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模数的安装孔，通用系数高。可以使公司实现预出产。既缩短了出产制造周期，也进步了工作效率。

2、柜体的防护等级为IP30，用户也可根据使用环境的要求有IP20～IP40之间选择。

3、GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热题目。在柜体上下两端均有不同数目的散热槽孔，当柜内电器元件发烧时，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔增补进柜，使密封的柜体自下而上形成一个天然透风道，达到散热的目的。

4、GGD柜按照现代产业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体形状和各部门的分割尺寸，使整柜美观大方

5、柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

6、柜体表面采用高压静电喷塑工艺处理。具有附着力强，质感好。整柜呈亚光色调，避免了眩光效应，给值班职员创造了较恬静的视觉环境。

8、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与框架相连。柜内的安装件与框架间用滚花垫圈连接，整柜构成完整的接地保护系统。

7、柜门用转轴式流动铰链与柜架相连、安装、拆卸利便。门的折边处嵌有一根山型密封条，关门时门与框架之间的密封条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也进步了门的防护等级。

额定绝缘电压660V

额定工作电压 380V 50Hz

辅助电路的工作电压：交流110V 220V 380V 直流110V 220V

额定工作电流：

GGD1 200A; 400A; 600A（630）

GD2 630A; 1000A; 1500A（1600）

GGD3 1000A; 1600A; 2000A; 3200A

额定短路强度

GGD1 分断能力15kA 峰值耐受电流30kA

GGD2 分断能力30kA 峰值耐受电流63kA

GGD3 分断能力50kA 峰值耐受电流105Ka

外壳防护等级：IP30

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统。作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》GB7251-97《低压成套开关设备》等标准。GCS型装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。作为三相交流频率为50(60)HZ、额定工作电压380V(400、600)、额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制,无功功率补偿使用的低压成套配电装置。GCK低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)二部分组成。适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为交流50HZ,最大工作电压是660V,最大工作电流至3150A的配电系统中。作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备的电能转换分配控制之用。本系列产品具有分析能力高,动热稳定性能好,结构先进、合理。