喷漆室工作原理：
由溢流槽溢出水，形成的水帘和水池水面在水流正前方，漆雾碰到水帘和水池面会被吸附，积存于水槽中，没有碰到水帘的漆雾由水帘下部进入涡旋室，由涡旋产生的急速水流二次收集，再由喷管喷出的水雾三次收集漆雾，一般水幕和水洗的收集漆雾为3：1，三次可捕捉85～95%的漆雾，约有1%的漆雾被粘附在排风系统的风机和风管上，少量被排入室外的大气中。 
水帘喷漆室说明书： 
一、型号、特点及使用范围
使用范围工作性质工作特征SL-325横向抽风，采用水帘+水洗涡旋式处理漆物 连续或间歇各种形状的小型工件成批生产 
二、结构原理
水帘+水洗式喷漆室利用流动的帘状水层来收集并带走漆雾，帘状水层设置在含漆雾空气流的正前方，在横送风的喷漆室内，水帘像布帘一样垂放在操作者的正前方的壁上，喷漆室内水帘被布置在室底，斜坡放置，气流冲向水帘时，漆粒冲击水滴而被附着留下，积存于水槽中。没有碰到水帘的漆雾由水帘下部进入涡旋室，由涡旋产生的急速水流二次收集。水帘由专用的循环水泵维持，调节阀调节水量大小，以控制水帘形状的完整。一般水幕和水洗的收集漆雾为3：1，三次可捕捉85～95%的漆雾，约有2%的漆雾被粘附在排风系统的风机和风管上，少量被排入室外的大气中。
三、使用维护
3．1涂漆作业开始应先开风机和循环水泵，后启动喷涂设备。当通风系统停止或失灵时，应立即切断电源。工作结束，应先关闭喷涂设备，后关风机和循环水泵。
3．2 喷漆作业时，应在水箱中加入漆雾凝聚剂，使收集到水箱里的油漆凝结成块悬浮在水面上，便于清理回收，并可延长水箱中的水的使用周期。水箱里的水循环使用4~5天后定期更。
3．3 在喷漆作业时，由于抽风机将二次喷水产生的水雾带出一部分到室外。