- OF型氧气过滤器概述：

　　氧气过滤器是专为制氧管网设计的一种特殊过滤器，过滤器同分流锥、过滤网管组成，水流推力主要起到气体分流，因而避免过滤网受正面引起的破裂。

二、OF氧气过滤器使用范围：

　　气体过滤器广泛用于工业生产部门中气体过滤，如：空气、氮气、氧气等气体的过滤，保证后续设备的安全使用。

三、OF氧气过滤器主要性能：

| 公称压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水压强度试验压力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 气压强度试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 最大工作压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 工作温度 | -20～150℃ |  |  |
| 使用介质 | 氧气、氮气、空气等 |  |  |

四、OF氧气过滤器结构特性：

　　YTG型为直通式，适用于直通管道，YTG-A型为角接式，尤其适用于管道拐弯处，它们都具有过滤面积大，阻损小的特点。

| 公称通径 DN | D | D1 | K | C | 结构长度L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 1.6~4.0 |
| 40 | 145 | 85 | 110 | 16 | 450 | 460 |
| 50 | 160 | 100 | 125 | 16 | 510 | 500 |
| 65 | 180 | 120 | 145 | 18 | 600 | 600 |
| 80 | 195 | 135 | 160 | 20 | 620 | 640 |
| 100 | 215 | 155 | 180 | 20 | 720 | 770 |
| 125 | 245 | 185 | 210 | 20 | 820 | 900 |
| 150 | 280 | 210 | 240 | 20 | 920 | 1000 |
| 200 | 335 | 265 | 295 | 20 | 1200 | 1250 |
| 250 | 405 | 320 | 355 | 30 | 1650 | 1600 |
| 300 | 460 | 375 | 410 | 30 | 1700 | 1900 |
| 350 | 520 | 435 | 470 | 34 | 1800 | 2200 |
| 400 | 580 | 485 | 525 | 36 | 2100 | 2400 |