CS17H,CS67H可调双金属片式疏水阀

主要特点：
结构独特、性能优良、排水量大、漏汽最小、排水温度可调节．过冷度在2℃左右，可排除大量冷空气和其它不凝汽体，不会产生汽堵现象。可更换内件，易于维修和调整。

主要零件材料

| 型号项目 | CS17/47/67H-16/25/40C |
| --- | --- |
| 阀体 | 碳钢 |
| 阀盖 | 碳钢 |
| 阀蕊 | 不锈钢 |
| 阀座 | 不锈钢 |
| 热敏元件 | 热双金属片 |
| 过滤器 | 不锈钢 |

主要性能规范

| 项 目 | 型号 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CSl7H一16C CS47H一16C CS67H一16C | CSl7H一25 CS47H一25 CS67H一2S | CSl7H-40 CS47H-40 CS67H一40 |  |
| 公称压力 | 1.6 | 2,5 | 4．O | MPa |
| 壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |  |
| 最高工作压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |  |
| 最高工作温度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
| 最高允许温度 | 425 | 425 | 425 |  |
| 工作介质 | 蒸汽、凝结水 |  |  |  |

主要外型及连接尺寸

| 型号 | 螺纹通径(mm) |  |  |  |  | 承插连接(mm) |  |  |  |  |  | 法兰连接(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口径 | L | H | W | L |  | H | W | d | T | L |  | H | D | K | d | C | F | N-Φ |
| CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 |  | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 20 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 |  | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 25 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 |  | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 32 | 165 | 140 | 115 | 165 |  | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 |  | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
|  | 40 | 165 | 140 | 115 | 165 |  | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 |  | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | 175 | 140 | 115 | 175 |  | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 |  | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 |  | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 20 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 |  | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 25 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 |  | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 32 | 165 | 140 | 115 | 165 |  | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 |  | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
|  | 40 | 165 | 140 | 115 | 165 |  | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 |  | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | 175 | 140 | 115 | 175 |  | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 |  | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 |  | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 20 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 |  | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 25 | 100 | 92 | 82 | 100 |  | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 |  | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
|  | 32 | 165 | 140 | 115 | 165 |  | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 |  | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
|  | 40 | 165 | 140 | 115 | 165 |  | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 |  | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
|  | 50 | 175 | 140 | 115 | 175 |  | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 |  | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |