艾默生HD4825-3通信电源模块，节能高效，通过了欧盟ROHS指定标准，是国内通信电源产品领跑者，掌握核心科技的领导者，HD4825-3值得您信赖！

HD4825-3整流模块的技术参数；1．环境条件：工作温度：-5～45℃；储存温度：-40～70℃；相对湿度：≤90%RH；海拔高度：≤3000m；2．输入特性：输入(相)电压：在170～180V之间存在一个“转换点”，当处于“转换点”～290V范围时可输出58V/30A，处于90～“转换点”范围时可输出58V/15A；输入电网频率：45～65Hz；开机启动冲击电流：≤15A；不工作承受最大静态电压：380VAC，长期承受；3．输出特性：输出直流电压：42～58V（通过监控模块进行连续调整）；输出直流电流：0～30A（最大可输出33A）；稳压精度≤±0.6％；负载调整率≤±0.5％；电压调整率≤±0.1％；4．输出限流特性：无级限流，在0～110%额定电流值之间连续可调。5．功率因数≥0.99；6．效率≥91%；7．均流不平衡度≤±3%；8．温度系数（1/℃）≤±0.02%；9．动态响应；动态响应：50%--25%--50%或50%--75%--50%负载变化时，响应时间≤200μs，超调量≤0.5%。软启动时间：3～8s；开关机过冲幅度：最大峰值不超过直流输出整定值的±10%；10．杂音指标；峰--峰值杂音电压：≤200mV（0～20MHz）；衡重杂音电压：    ≤2mV；宽频杂音电压：≤50mV（3.4kHz～150kHz）；≤20mV（0.15 MHz～30MHz）；离散杂音电压：≤5mV（3.4kHz～150kHz）；≤3mV（150kHz～200kHz）；≤2mV（200kHz～500kHz）；≤1mV（0.5MHz～30MHz）；