- 锻钢法兰截止阀概述：

- 锻钢法兰截止阀标准材质细表

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304(L) | F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 5 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 7 | 销钉 | A276420 |  | A276 304 |  |
| 8 | 填料压套 | A276410 |  | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | 填料压板 | A216WCB |  | A351CF8 |  |
| 11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 12 | 阀杆螺母 | A276410 |  |  |  |
| 13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 14 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 15 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | /29℃～425℃ | /29℃～550℃ | /29℃～200℃ |  |

- 注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

- CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢

- 尺寸(MM)和重量(KG)

| NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全径 |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| L |  | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
| H(开) |  | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 |
| W |  | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
|  | 焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |

- 锻钢截止阀 800Lb标准材质细表

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | F22 | F304(L) | F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |  | 316夹PTFE |  |
| 5 | 阀盖 | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 7 | 销钉 | A276420 |  | A276 304 |  |
| 8 | 填料压套 | A276410 |  | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | 填料压板 | A216WCB |  | A351CF8 |  |
| 11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 12 | 阀杆螺母 | A276420 |  |  |  |
| 13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 14 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 15 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | /29℃～425℃ | /29℃～550℃ | /29℃～200℃ |  |

- 注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

- CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

- 尺寸(MM)和重量(KG)

| NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全径 |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| L |  | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 |
| H(开) |  | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 |
| W |  | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| 重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
|  | 焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |