- 真空隔离闸阀概述：

- 真空隔离闸阀连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

- 结构特点
1、设计了真空密封结构填料室，使系统与大气隔离，具有良好的环保性能。
2、选材考究，符全国内外相关标准，材料的全面质量高。
3、密封副配对先进合理，提高了密封性能，使用寿命长。
4、启闭件采用平行闸板双向弹性密封，摩擦力小，启闭轻松，维修方便，密封可靠，性能优良。
5、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
6、法兰垫片采用复合材料，膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。

- 二、主要性能规范、材料、尺寸：

- ·闸阀试验压力

| 公称压力 PN/MPa N0minal pressure | 试验压力/MPa Seal test |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体强度试验 Shellslrenght test | 上密封试验 Back Seal test | 密封试验 Seat test |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
| 10.0 | 150 | 11.0 | 11.0 |

- ·闸阀使用范围

| 产品类型 Pr0duct calssificati0n | 适用介质 Applicable medium | 适用温度/℃ Applicable temperature |
| --- | --- | --- |
| NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | 水、蒸汽、空气 Water，Steam，Air | ≤425 |
| NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 水、蒸汽、空气 Water，Steam，Air | ≤550 |

- ·闸阀主要零部件材料

| 零件名称 Part name | 阀体、阀盖 B0dy B0nnet | 阀杆 Valve stem | 闸板 Wedge gate | 密封面 Sealing face | 阀杆螺母 Valve Y0ke nut | 填料 Parking | 紧固件 Fastener |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | WCB | 2Crl3 | 25 | H：合金钢 H：all0ysteel | 铝青铜 Albr0nze | 膨胀复合石墨 Expanding c0mp0und graphite | 优质碳钢 High-grade carb0n steel |
| NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 铬钼钢 Cr.M0 steel | 20CrlM01VA | 铬钼钢 Cr.M0 steel | Y：硬质合金 Y：carbide all0y |  |  | 铬钼钢 Cr.M0 steel |

- ·闸阀主要尺寸及重量

| 公称通径 DN/mm N0minal diamecer | 公称压力 PN/MPa N0minal pressure | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external andc0nnecting dimensi0ns |  |  |  |  |  | 重量/kg Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | D | D0 | ∝ | W |  |
| 50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37030’ | 250 | 24 |
| 65 |  | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 250 | 36 |
| 80 |  | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 300 | 52 |
| 100 |  | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 300 | 67 |
| 125 |  | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 350 | 95 |
| 150 |  | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 350 | 135 |
| 200 |  | 400 | 820 | 223 | 201 | 37030’ | 400 | 210 |
| 250 |  | 450 | 890 | 278 | 253 | 37030’ | 450 | 300 |
| 300 |  | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37030’ | 550 | 395 |
| 350 |  | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37030’ | 650 | 530 |
| 400 |  | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37030’ | 750 | 685 |
| 450 |  | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37030’ | 750 | 906 |
| 500 |  | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37030’ | 850 | 1130 |
| 600 |  | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37030’ | 900 | 1387 |
| 700 |  | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37030’ | 950 | 1894 |
| 800 |  | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37030’ | 1000 | 2621 |
| 50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 30 |
| 65 |  | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 300 | 42 |
| 80 |  | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 350 | 57 |
| 100 |  | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 350 | 75 |
| 125 |  | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 400 | 105 |
| 150 |  | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 400 | 150 |
| 200 |  | 400 | 820 | 223 | 199 | 37030’ | 450 | 232 |
| 250 |  | 450 | 890 | 278 | 251 | 37030’ | 550 | 330 |
| 300 |  | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37030’ | 650 | 430 |
| 350 |  | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37030’ | 750 | 570 |
| 400 |  | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37030’ | 850 | 730 |
| 50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 34 |
| 65 |  | 280 | 405 | 82 | 65 | 37030’ | 300 | 48 |
| 80 |  | 310 | 435 | 95 | 76 | 37030’ | 350 | 65 |
| 100 |  | 350 | 515 | 117 | 98 | 37030’ | 400 | 81 |
| 125 |  | 400 | 580 | 150 | 128 | 37030’ | 400 | 112 |
| 150 |  | 450 | 735 | 172 | 149 | 37030’ | 450 | 161 |
| 200 |  | 550 | 835 | 223 | 197 | 37030’ | 550 | 255 |
| 250 |  | 650 | 905 | 278 | 245 | 37030’ | 650 | 390 |
| 300 |  | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37030’ | 750 | 515 |
| 350 |  | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37030’ | 800 | 695 |
| 400 |  | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37030’ | 900 | 885 |
| 50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 37 |
| 65 |  | 280 | 405 | 82 | 63 | 37030’ | 300 | 52 |
| 80 |  | 310 | 435 | 95 | 74 | 37030’ | 350 | 70 |
| 100 |  | 350 | 515 | 117 | 97 | 37030’ | 400 | 86 |
| 125 |  | 400 | 580 | 150 | 124 | 37030’ | 400 | 118 |
| 150 |  | 450 | 735 | 172 | 144 | 37030’ | 450 | 168 |
| 200 |  | 550 | 835 | 223 | 189 | 37030’ | 550 | 263 |
| 250 |  | 650 | 905 | 278 | 235 | 37030’ | 650 | 405 |
| 300 |  | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37030’ | 750 | 536 |
| 350 |  | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37030’ | 850 | 732 |
| 400 |  | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37030’ | 950 | 947 |

- 注：PN2.5（25）型阀门允许作为PN1.0（10）、PN1.6（16）压力级选用

- ·主要尺寸 Main dimensi0ns

- 注：PN2.5（25）型阀门允许作为PN1.0（10）、PN1.6（16）压力级选用