- 不锈钢法兰通风蝶阀

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀产品介绍：
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤1.0MPa，一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀应用范围：
通风蝶阀适用温度随阀体选材而定，公称压力≤1.0MPa，一般适用于工业、冶金、环保、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。通风蝶阀在管道中一般应当水平安装。

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀结构特点：
1、通风蝶阀设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。 
2、蝶阀操力矩小，操作方便，省力灵巧。 
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。 
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长，不受介质流向影响

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀标准规范：
设计制造标准：GB/T 12238-1989；JB/T8692-1998 
结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9115.1
压力温度等级：GB/T 12224-2005
试验检验标准：GB/T 13927-2008

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀产品型号：D341W-0.5P、D341W-0.5R、D341W-0.5RL、D341W-2.5P、D341W-2.5R、D341W-2.5RL、D341W-6P、D341W-6R、D341W-6RL

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀技术参数

| 公称通径 | DN(mm) | 50～2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
|  | 密封试验 | ≤1.5％泄漏量 |  |  |
| 适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 |  |  |  |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |  |  |  |

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀零件材料与工况：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 密封圈 | 与阀体相同 |
| 阀杆 | 碳钢、 2Crl3、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |

- D341W不锈钢法兰通风蝶阀材料选用和适用温度

| 材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 |  | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 铬 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
| 耐最高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| 耐最低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| 适用工作温度 | ≤ 25℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |