德标Y型过滤器概述：

德标Y型过滤器应用场合：热油系统、电站、蒸汽系统、热水系统、热电厂、天然气供应系统、水循环系统、冷冻系统等行业。应用标准：结构长度标准：DIN3202-F1系列；法兰标准：DIN2531-2545；壳体强度试验1.5×PN

| 材质表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 |
| 阀体 | GS-C25、WCB | 奥式体不锈钢 |
| 阀盖 | GS-C25、WCB | 奥式体不锈钢 |
| 网 | SS304 | 奥式体不锈钢 |
| 螺栓 | B7 | 1Cr18Ni9Ti |
| 螺母 | 2H | 1Cr18Ni9Ti |
| 中密封垫片 | 柔性石墨+SS304 | 柔性石墨+SS304 |

过滤网规格

| 水介质 | 20-10 MESH |
| --- | --- |
| 气介质 | 40-100 MESH |
| 油介质 | 10-160 MESH |

外形尺寸、重量、Kv值表

| 公称通径 |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 如有需要，可以制造成直通式阀体 |  |  |
| H |  | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 |  |  |  |
| 重量（kg） | PN16 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 43.0 | 61.0 | 121.0 | 154.0 | 255.0 |  |  |  |
|  | PN25 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 32.0 | 47.0 | 64.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 |  |  |  |
|  | PN40 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 24.5 | 35.0 | 51.0 | 71.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 |  |  |  |
| Kv |  | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 |  |  |  |