- 内螺纹柱塞阀概述：

- 内螺纹柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆，柱塞，导向、密封环、手轮等零件组成（如图）。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。柱塞截止阀中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强，耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞截止阀的使用寿命。柱塞截止阀结合柱塞阀的无泄漏有点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖，用途广泛的新产品。

- 内螺纹柱塞阀的主要结构尺寸

| 公称通径 DN(mm) | U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C．P．R 主要结构尺寸及外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体长度 L | 接头长度 L1 | 接头长度 S | 手轮直径 Do | 管螺纹 G (寸) | 关闭高度 H≈ | 开启高度 H1≈ | 重量 (kg) |
| 15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
| 20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
| 25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
| 32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 |
| 40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 |
| 50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |

- 柱塞阀的性能规范

| 阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铸钢 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN 1.6-6.4MPa |
| 铸铁 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl．6 |
| 不锈钢 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
| 含钼不锈钢 | ≤200℃ | 氮、氢、尿素等 | DNl 5-300mm |

- 柱塞阀的实验压力

| 实验项目 | 实验介质 | 实验压力 |
| --- | --- | --- |
| 压强实验 | 水 | 1.5PN |
| 高压密封实验 | 水 | 1.1 PN |
| 低压气密封实验 | 气 | 0 5-0.7MPa |