美式箱变系列：

概述：

YB37系列预装式变电站(也叫美式变电站，以下简称美变)是将组合式变压器、高压受电部分的负荷开关和保护熔断器装置、低压受电部分的负荷开关和保护熔断器装置、低压配电部分的计量和开关等三者组合在一起的成套变配电装置，是吸收国外先进技术，结合国内实际情况研制开发的一种新型成套变配电设备。由于美变具有体积小、投资少、操作方便、安装快速、维护简单等特点，可分为变压器部分和控制柜部分，其中变压器部分为全密封结构，绝缘油可选用高燃点或普通油两种。控制柜部分又分为高压室和低压室，高压室安装有：高压电缆插头、避雷器、负荷开关操作柄、无励磁分解开关手柄、插入式熔断器、压力释放阀、温度计、压力计、油位计、注油塞、放油阀等，符合开关、无励磁分接开关、插入式熔断器等均与变压器芯一同浸在变压器油中，高压电缆与变压器的连接采用时肘形电缆接插件。低压侧可按抓哏空气断路器、电流互感器，以及电流总计量表、电流表和电压表，可根据用户需要配置输出回路及电容补偿装置。本产品除满足各自元器件的有关标准外，还满足《GB/T17467-1998高压/低压预装式变电站》的有关规定，符合本产品技术条件。

主要用途：

广泛应用运用于国内的配电系统中，特别在城乡电网建设与改造中被广泛应用于工业区、居民小区、商业中心以及高层建筑等各种场合。

正常使用条件：

海拔高度：上超过1000米；

环境温度：上高于+40℃，上低于-25℃；
日平均温差上超过35℃；
年平均温差上超过20℃；

风速上超过35m/s；

安装场所无爆炸危险，无化学腐蚀和剧烈振动；

冷却方式：空气自冷(AN)。

技术参数：

| 整机参数： |  |
| --- | --- |
| 序号; 项目; 单位; 数据. 1; 额定电压; 原边; kV; 10. 副边; kV; 0.4. 2; 额定容量; kVA; 100～800. 3; 无载调压; ±2×2.5%. 4; 联系方式; D.yn11. 5; 额定绝缘水平; 高压侧雷电冲击耐压; kV; 75. 高压侧工频耐压1min; kV; 35. 低压侧工频耐压1min; kV; 2.5. 控制及计量回路1min; kV; 2.0. 6; 噪音等级; dB; ≤45. 7; 防护等级; IP34. 8; 冷缩方式; 油浸自冷. |  |
| 2)负荷开关参数 |  |
| 序号; 项目; 单位; 四工位负荷开关; 二工位负荷开关. 1; 侧雷电冲击耐压 (峰值、全波); 对地、相间; kV; 75; 75. 隔离断口间; kV; 85; 85. 2; 工频耐压1min; 对地、相间; kV; 42; 42. 隔离断口间; kV; 48; 48. 3; 额定电流; A; 630; 100. 4; 额定短路关合电流(峰值); kA; 31.5; 16. 5; 额定短时耐受电流(2s); kA; 12.5; 6.3. 6; 额定峰值耐受电流; kA; 31.5; 16. 7; 机械寿命; 次; 2000; 2000. 8; 分、合闸时主断口间的转换时间; ms; 12-20/12-20; 11-16. |
| 3)断熔器参数： |  |
| 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 容量(kVA); 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800. 后备熔断器额定电流A; 40; 50; 63; 80; 80; 80; 100; 100; 125; 175. 后备熔断器开断电流kA; 40. 插入式熔断器额定电流A; 10; 10; 15; 15; 25; 25; 35; 40; 50; 60. |