一、太阳能路灯概述

太阳能是非常可靠的绿色能源，它的利用不会产生废料、废气、噪声、烟尘，也有会对水、空气和地面产生任何污染。

太阳能电池组件将太阳能转换成电能，从而为人类提供取之不竭的能源，它选用品质优良的原材料，能在恶劣的环境保证长时间的使用寿命。

太阳能电池组件由高性能、高强度、防紫外线辐照的封装材料层压而成，并用高透光率的钢化玻璃覆盖，抗腐蚀铝合金边框材料，使用先进的真空层压工艺以及脉冲焊接工艺制作而成。

新建高速公路、城镇道路安装太阳能路灯更具有经济价值和社会价值。

二、太阳能路灯特点

1、太阳能电池的特点：

①使用寿命长。太阳能电池组件在恶劣环境下保用十五年以上。

②密封性能好。太阳能电池组件采用高强度、高透光性能的太阳能专用钢化玻璃以及高性能耐紫外线辐射的TPT、EVA密封材料，经专用设备层压而成。

③抗冲击能力好。太阳能电池组件能抗冰雹冲击，并能在高低温剧变的环境下使用。

④使用安全可靠。太阳能电池组件使用期间无需维护，电性能稳定可靠。

⑤安装灵活方便。太阳能电池组件可根据用户要求及场地进行安装，按电压、电流要求进行简单的串并联连接固定在支架上即可，施工周期短，安装工作量小。

⑥环保优势。太阳能电池是物理电源，它利用光能直接转换成电源，所以只要有阳光就能发电，无需水、油、气，故无环境污染，是环保产品。

⑦产品优良特性。太阳能电池组件电性能参数稳定，峰值功率充足，测试功率均符合国家标准要求。

2、太阳能路灯特点

①安装简易方便。无需电源，不受场地限制，只要是朝阳的场所即可安装。

②运营成本低。太阳能路灯使用太阳能转换而来的电能，绿色能源，没有运营费用，可节约大量电费。

三、相关组件选择：

1、24VLED：选择LED照明，LED灯使用寿命长，光照柔和，价格合理，可以在夜间行人稀少时段实现功率调节，有利于节电，从而可以减少电池板的配置，节约成本。每瓦65-75lm左右，光衰小于年≤5％；

2、12V蓄电池（串24V）：选择铅酸免维护蓄电池，价格适中，性能稳定，太阳能路灯首选；

3、12V电池板（串24V）：转换率15％以上单晶正片；

4、24V控制器：MCT充电方式、带调功功能（另附资料）；

5、6.5M灯杆（以造型美观，耐用、价格便宜为主）

四、方案设计

（一）40W备选方案配置一(常规)

1、LED灯，单路、40W，24V系统；

2、当地日均有效光照以4h计算；

3、每日放电时间10小时，（以晚7点－晨5点为例）

4、满足连续阴雨天5天（另加阴雨前一夜的用电，计6天）。

计算电流＝40W÷24V＝1.67A

计算蓄电池＝1.67A×10h×（5＋1）天＝1.67A×60h＝100AH

蓄电池充、放电预留20％容量；路灯的实际电流在2A以上（加20％损耗，包括恒流源、线损等）

实际蓄电池需求＝100AH加20％预留容量、再加20％损耗

100AH÷80%×120%＝150AH

实际蓄电池为24V/150AH，需要两组12V蓄电池共计：300AH

计算电池板：

1、LED灯40W、电流：1.67A

2、每日放电时间10小时（以晚7点－晨5点为例）

3、电池板预留最少20％

4、当地有效光照以日均4h计算

WP÷17.4V＝（1.67A×10h×120％）÷4h

WP＝87W

实际恒流源损耗、线损等综合损耗在20％左右

电池板实际需求＝87W×120％＝104W

实际电池板需24V/104W，所以需要两块12V电池板共计：208W

综合组件价格

正片电池板208W，15元/瓦，计：3150元

24V蓄电池300AH，8元/AH，计：2400元

40WLED一体灯，25元/瓦，计：1000元

控制器（只）150元

6.5米灯杆800元

本套组件总计：7500元

（二）40瓦备选方案配置二（带调节功率）

1、LED灯，单路、40W，24V系统。

2、当地日均有效光照以4h计算，

3、每日放电时间10小时，（以晚7点－晨5点为例）通过控制器夜间分时段调节LED灯的功率，降低总功耗，实际按每日放电7小时计算。

（例一：晚7点至11点100％功率，11点至凌晨5点为50％功率。合计：7h）

（例二：7：00－10：30为100％，10：30－4：30为50％，4：30－5：00为100％）

4、满足连续阴雨天5天（另加阴雨前一夜的用电，计6天）。

电流＝40W÷24V＝1.67A

计算蓄电池＝1.67A×7h×（5＋1）天＝1.67A×42h＝70AH

蓄电池充、放电预留20％容量；路灯的实际电流在2A以上（加20％损耗，包括恒流源、线损等）

实际蓄电池需求＝70AH加20％预留容量、再加20％损耗

70AH÷80%×120%＝105AH

实际蓄电池为24V/105AH，需要两组12V蓄电池共计：210AH

计算电池板：

1、LED灯40W、电流：1.67A

2、每日放电时间10小时，调功后实际按7小时计算（调功同上蓄电池）

3、电池板预留最少20％

4、当地有效光照以日均4h计算

WP÷17.4V＝（1.67A×7h×120％）÷4h

WP＝61W

实际恒流源损耗、线损等综合损耗在20％左右

电池板实际需求＝61W×120％＝73W

实际电池板需24V/73W，所以需要两块12V电池板共计：146W

综合组件价格

正片电池板146W，15元/瓦，计：2190元

24V蓄电池210AH，8元/AH，计：1680元

40WLED一体灯，25元/瓦，计：1000元

控制器（只）150元

6.5米灯杆800元

本套组件总计：5820元

(三)40瓦备选方案三（带调节功率、带恒流）

采用自带恒流、恒压、调功一体控制器降低系统功耗、降低组件成本。（实际降低系统总损耗20％左右，以下以15％计算）

1、LED灯，单路、40W，24V系统。

2、当地日均有效光照以4h计算，

3、每日放电时间10小时，（以晚7点－晨5点为例）通过控制器夜间分时段调节LED灯的功率，降低总功耗，实际按每日放电7小时计算。

（例一：晚7点至11点100％功率，11点至凌晨5点为50％功率。合计：7h）

（例二：7：00－10：30为100％，10：30－4：30为50％，4：30－5：00为100％）

4、满足连续阴雨天5天（另加阴雨前一夜的用电，计6天）。

电流＝40W÷24V＝1.67A

计算蓄电池＝1.67A×7h×（5＋1）天＝1.67A×42h＝70AH

蓄电池充、放电预留20％容量；路灯的实际电流小于1.75A（加5％线损等）

实际蓄电池需求＝70AH加20％预留容量、再加5％损耗

70AH÷80%×105%＝92AH

实际蓄电池为24V/92AH，需要两组12V蓄电池共计：184AH

计算电池板：

1、LED灯40W、电流：1.67A

2、每日放电时间10小时，实际按7小时计算（调功同上蓄电池）

3、电池板预留最少20％

4、当地有效光照以日均4h计算

WP÷17.4V＝（1.67A×7h×120％）÷4h

WP＝61W

实际线损等综合损耗小于5％

电池板实际需求＝122W×105％＝64W

实际电池板需24V/64W，所以需要两块12V电池板共计：128W

综合组件价格

正片电池板128W，15元/瓦，计：1920元

24V蓄电池184AH，8元/AH计：736元

40WLED一体化灯头，25元/瓦，计：1000元

控制器（只）350元

6.5米灯杆800元

本套组件总计：4806元

四、产品部件使用期限及保修

1、24VLED：质保壹年，保用5年。

2、12V蓄电池（串24V）：质保叁年，保用5年。

3、12V电池板（串24V）：质保壹年，保用5年。

4、24V控制器：质保壹年，保用5年。

5、6.5M灯杆：质保贰拾年，保用30年。