H8水冷型恒温恒湿机组

1、产品特点：

本产品选用的主要零部件，如制冷压缩机、过滤器等，均采用原装进口名牌产品。机组设有多种自动保护

与其他同类产品相比，具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便、外型美观、使用寿命长等特点。

1）外形结构

本机组采用高强度钢材做为框架、外形新颖、机构简单合理，安装方便，内部采用防腐型材料，有效的增加了产品的使用寿命。

2）功    能

本机具有调温除湿、升温除湿、通风三种功能，在湿度比较大的时候，采用除湿功能，在湿度较小的时候采用通风功能。这样既能满足湿度的要求，又能达到节能的效果

3）配    件

压缩机和主要配件均采用国际著名品牌的产品，通过制冷系统科学合理的优化设计，确保在不同坏境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。

4）控    制

机组采用了专用的微电脑控制，可根据用户设定的相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观、操作简便。

5）保    护

机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，及风机、防火阀连锁保护。

2、工作原理及流程图

1、本机具有调温除湿、加湿。升降温除湿、加湿。通风三种功能，用户可根据需要选任一种功能。

2、室内湿空气通过蒸发器表面时，因蒸发器温度低于湿空气的露点温度，空气中的水蒸汽便冷凝析出，聚积于接水盘内，由水管排出，空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温，其相对湿度下降，从而达到干燥环境空气的目的。

3、流程图

注：水冷型恒温恒湿机无室外冷凝机

3、技术参数：

| 型号 性能 |  |  | H8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调机组整机性能 | 制冷量 | kW | 7.9 |
|  |  | 104kcal/h | 0.68 |
|  | 能量调节 | % | 100,0 |
|  | 制热量 | kW | 5 |
|  |  | 104kcal/h | 0.43 |
|  | 风量 | m3/h | 1500 |
|  | 机外静压 | Pa | ≥150 |
|  | 机组噪音 | dB(A) | ≤64 |
|  | 温控范围及精度 | ℃ | 18~25℃，±0.5~1.0℃ |
|  | 湿控范围及精度 | %RH | RH50~70%，±5%~10% |
|  | 电源 |  | 380V，50Hz，三相四线制 |
|  | 机组总容量 | kW | 10.8 |
| 制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式式 |
|  |  | 数量 | 1 |
|  |  | 名义输入功率(kW) | 2.25 |
|  | 制冷剂 | 类型 | R22 |
|  |  | 节流方式 | 热力膨胀阀 |
|  | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 |
|  | 冷凝器 | 型式 | 壳管式 |
|  |  | 水量t/h | 2 |
|  |  | 进出水管径DN | RP1-1/4 |
| 风机系统 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 |
|  |  | 数量 | 1 |
|  |  | 功率(kW) | 0.55 |
|  | 过滤器 | 类型 | 初效 |
| 电加热 |  | 类型 | 电热式 |
|  |  | 功率(kW) | 5 |
| 加湿器 |  | 型式 | 电热式 |
|  |  | 加湿量(kg/h) | 4 |
|  |  | 功率(kW) | 3.0 |
|  |  | 进水管径 | 1/2” |
| 外形尺寸 |  | 长(mm) | 980 |
|  |  | 宽(mm) | 600 |
|  |  | 高(mm) | 1700 |
| 重量 |  | kg | 290 |

注：方括号内的数据为风帽型机组的参数

售后服务承诺表

| 1 | 保修年限、范围、保修条件 | 本公司提供的机组，在验收之日起，提供对整机及工程保修1年、压缩机保修3年的服务。在保修期内，因工程及机组质量造成的系统不能正常运行，我公司保证免费修复、更换。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 解决问题、排除故障的速度 | 本公司有专业的技术人员负责售后服务，在接到报修电话后2小时作出响应，3天内赶到现场。 |
| 3 | 售后服务方面的其他承诺 | 在保修期内，我公司会每6个月上门回访客户一次。超过保修期，我公司会收取合理的维修成本。（零配件费用+差旅费）×110% |
| 4 | 其它优惠条件 | ①提供安装和调试所需的专用工具和辅助材料。 ②我公司会对用户提供免费的技术咨询。 |

上海众有实业有限公司部分用户名录(2009-2012年工程项目)

| 序号 | 客户名称 | 序号 | 客户名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国2010（上海）世博会冰岛馆 | 16 | 上海94796部队 |
| 2 | 浦东国际机场上海波音航空公司 | 17 | 浦发银行（温州分行） |
| 3 | 云南省电子研究所 | 18 | 徽商银行（阜阳分行） |
| 4 | 中国石化湛江分公司 | 19 | 浙商银行（绍兴环城东路支行） |
| 5 | 比亚迪西安汽车有限公司 | 20 | 江西博亚玻璃有限公司 |
| 6 | 山东拓博昊源集团有限公司 | 21 | 上海华爱食品有限公司 |
| 7 | 集成电路（上海）研发中心 | 22 | 上海万溯化学有限公司 |
| 8 | 威旭半导体（上海）有限公司 | 23 | 浙江国泰建设集团有限公司 |
| 9 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 24 | 浙江盛越电子科技有限公司 |
| 10 | 上海沪能防腐隔热工程技术公司 | 25 | 江西省创欣动物药业有限公司 |
| 11 | 上海柯林斯航空维修服务有限公司 | 26 | 北京第二建筑责任有限公司 |
| 12 | 甘肃天水电气传动研究所有限责任公司 | 27 | 北京博得交通设备有限公司 |
| 13 | 雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司 | 28 | 北京金港建设责任有限公司 |
| 14 | 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司 | 29 | 北京广顺和科技开发有限公司 |
| 15 | 中国核工业二三建设有限公司方家山项目部 | 30 | 北京中净朗洁净化科技有限公司 |