■ 工作模式

·  双变换在线式设计

·  输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

■ DSP全数字化控制

·  数字化控制，控制系统更加稳定可靠

■ 智能充电方式

·  用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

·  1-3KVA充电电流可扩展

■ 环境适应性强

·  宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

·  输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

■ 保护周全可靠

·  开机自诊断功能

·  输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能

·  静态电子旁路开关

·  直流启动功能

·  1～3KVA机型具备输入零火线侦测功能

·  风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能

■ LCD显示

· LCD/LED双重显示

■ 智能管理

· RS232通信接口

· SNMP适配器（选配）

选配件：并机卡、单相SNMP卡（若需选配件请与客服联系）

| 型号 |  | YDC 9102S/H/H-B |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | 2000VA/1600W |
| 输入规格 |  |  |
| 主 路 输 入 | 额定输入电压（Vac） | 220 |
|  | 输入电压范围（Vac） | 115～295 |
|  | 相数 | 单相三线 |
|  | 输入频率范围（Hz） | 45～55 |
|  | 输入功率因数 | ≥0.98 |
| 旁 路 输 入 | 额定输入电压（Vac） | 220 |
|  | 输入电压范围（Vac） | 186～252 |
|  | 相数 | 单相三线 |
|  | 旁路同步跟踪范围（Hz） | ±10% |
| 输出规格 |  |  |
| 电压（Vac） |  | 220±1% |
| 频率（Hz） |  | 1、输入频率在范围内，输出跟输入一致 2、当输入频率超出范围，转电池模式工作，输出频率（50±0.2） 3、50（±0.2）电池模式 |
| 波形 |  | 正弦波 THDV≤3%（100％线性负载） |
| 切换时间（ms） |  | （市电←→电池）=0 （市电←→旁路）＜4 |
| 整机效率 |  | ≥90% |
| 过载能力 |  | ≤110%，60min；≤125%，10min；≤150% 1min；＞150% 立即转旁路 |
| 功率因数 |  | 0.8 |
| 电池 |  |  |
| 电池电压（Vdc） |  | S：48 H：72 H/B：48 |
| 环境 |  |  |
| 工作温度（℃） |  | 0～40 |
| 储存温度（℃） |  | -25～55（不含电池） |
| 相对湿度 |  | 0～95%（不凝露） |
| 工作海拔高度 |  | ＜1500m，超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 |
| 噪音（dB）(1米距离) |  | ≤50 |
| 其他特征 |  |  |
| 告警功能 |  | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 |
| 保护功能 |  | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 |
| 通信功能 |  | RS232通讯口，SNMP卡（选配） |
| 机械特性 |  |  |
| 尺寸（W×D×H）mm |  | 191×468×340 |
| 净重（kg） |  | 19.5/11/11 |
| 执行标准 |  | YD/T 1095-2008 |

选配件：并机卡、单相SNMP卡（若需选配件请与客服联系）