技术参数

| 配电柜类型 | UPS输入输出配电柜 | 精密配电柜 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | UC / KPM | GG;IC |
| 额定输入电流（A） | 100~630/630~1600 | 100-630 |
| 输入方式 | 单路/双路 |  |
| 额定工作 频率（HZ） | 50 |  |
| 系统接线方式 | 三相五线制（TN-S/TN-C-S） |  |
| 额定工作电压（Vac） | 230/400 |  |
| 额定绝缘电压（Vac） | 690 |  |
| 式频试验电压 | 主回路：2500V/min; 辅助回路: 2000V/min |  |
| 额定冲击耐受电压(KV) | 8 |  |
| 额定极限短路分断能力（kA） | 25~100 |  |
| 防护等级 | IP20（可定制，最高IP55） |  |
| 尺寸（WXDXH）mm | 600X1000X2000/800X1000X2000/其他尺寸可定制 |  |
| 输出回路 | 1250A及以下（可定制） | 1-63A(标准216P/30P-180P,可定制) |
| 监测功能 | 电流，电压，频率 | 三相电流，电压，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数，电度，频率，THDv,THDi, 负载百分比，谐波，各支路电流和开关状态，防雷器状态。 |
| 保护功能 | 短路，过载，防雷 | 短路瞬间，过载长延时，三相不平衡，防雷 |
| 告警功能 | 短路，过载，低电压，高电压，防雷故障（可选声光报警） | 短路，过载，低电压，高电压，防雷故障，支路电流超限报警（二段阀值），总声光报警 |
| 测量精度 | 电流，电压0.5级 | 电流/电压0.2级，功率0.5级，有功电度0.5级，无功电度2.0级 |
| 显示方式 | LCD/LED | 彩色LCD触摸屏 |
| 进出线方式 | 上/下进出线 |  |
| 选配功能 | 急停按钮，消防联动，事故照明，分时上/下电 | 急停按钮，输出断路器热挺拔在线换相，消防联运，分时上/下电，负载曲线记录 |
| 通讯接口 | RS485,Modbus | RS232/RS485(Modbus),RJ45(SNMP) |
| 防雷功能 | 可选配B级或C级防雷保护 | 可选配B级或C级防雷保护 |