产品特点：

■ 先进的工作模式

·  双变换在线式设计·  采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

■ DSP全数字化控制

·  数字化控制，控制系统更加稳定可靠

■ ECO功能

·  ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本

■ 智能充电方式

·  用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

■ 外接电池数量可选

·  电池数量16/18/20节可选

■ 环境适应性强

·  宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac，避免频繁地切换至电池供电·  UPS的输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

■ LCD显示

·  LCD/LED双重显示

■ 保护周全可靠

·  开机自诊断功能·  输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能·  静态电子旁路开关·  直流启动功能

·  风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能

■ 智能管理

· RS232或USB通信接口· SNMP适配器（选配）

· 并机板（选配）

· 继电器卡（选配）

选配件：并机卡、单相SNMP卡（如需选配件请与客服联系）

注：科士达公司保留更改产品设计与规格的权利。所有资料经仔细核对，以求准确，如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差，本公司不承担因此产生的后果。

图片与实物可能有细微区别，产品的规格、外观（包括但不限于颜色）以实物为准。详细规格及功能操作说明，以产品的使用说明书为准。

| 型号 |  | YDC9320 |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | 20KVA/16KW |
| 输入规格 |  |  |
| 主 路 输 入 | 额定输入电压（Vac） | 380/400/415 |
|  | 输入电压范围（Vac） | 208~478 |
|  | 相数 | 三相五线 |
|  | 输入频率范围（Hz） | 50Hz：45~55；60Hz：54~66（50/60自适应） |
|  | 输入功率因数 | ≥0.99 |
| 旁 路 输 入 | 额定输入电压（Vac） | 380/400/415 |
|  | 输入电压范围（Vac） | 220上限：﹢25%（可选﹢10%、﹢15%、﹢20%）； 230上限：﹢20%（可选﹢10%、﹢15%）； 240上限：﹢15%（可选﹢10%）； 下限：﹣45%（可选﹣20%、﹣30%） |
|  | 相数 | 单相三线 |
|  | 旁路同步跟踪范围（Hz） | ±10% |
| 输出规格 |  |  |
| 电压（Vac） |  | 220/230/240±1% |
| 频率（Hz） |  | 市电模式：与输入同步； 当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) |
| 波形 |  | 正弦波 THDV≤2%（100％线性负载） |
| 切换时间（ms） |  | 0 |
| 整机效率(%) |  | ＞94.5 |
| 过载能力 |  | ≤110%，60min，≤125%，10min，≤150% 1min，＞150% 立即转旁路 |
| 功率因数 |  | 0.8（0.9可选） |
| 电池 |  |  |
| 电池电压（Vdc） |  | ±96；±108；±120 (16节、18节、20节可选) |
| 环境 |  |  |
| 工作温度（℃） |  | 0～40 |
| 储存温度（℃） |  | -25～55（不含电池） |
| 相对湿度 |  | 0～95%不结露 |
| 工作海拔高度 |  | ＜1500m，超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 |
| 噪音（dB）(1米距离) |  | ＜58 |
| 其他功能 |  |  |
| 告警功能 |  | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 |
| 保护功能 |  | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 |
| 通信功能 |  | RS232或USB、SNMP适配器（选配）、继电器卡（选配），并机板（选配） |
| 机械特性 |  |  |
| 尺寸（W×D×H）mm |  | 250×502×616 |
| 净重（kg） |  | 40 |
| 执行标准 |  | YD/T 1095-2008 |