YGW-1400T型卧式有机热载体锅炉产品设计说明书

一、主要设计依据

1、NB/T47034-2013《工业锅炉技术条件》；

2、GB/T17410-2008《有机热载体炉》；

3、TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》；

4、GB/T16507.1～16507.8-2013《水管锅炉》；

5、GB50211-2014《工业炉砌筑工程施工及验收规范》；

6、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》；

7、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》；

8、GB24747-2009《有机热载体安全技术条件》等。

二、主要技术参数

1、额定热功率：        1400 KW(120万KCal/h)

2、额定工作压力：      0.8 Mpa

3、设计计算压力：      1.1 Mpa

4、额定出口油温度：    320 ℃

5、额定进口油温度：    295 ℃

6、总燃料消耗量:       745.587 Kg/h

7、本体容油积:         1.098m3

8、设计热效率:         78.24 %

9、循环油量:           89.91m3/h

10、受热面积:          辐射19.39㎡,对流63.2㎡,余热换热器11.856m2

11、试验压力：         1.2 Mpa

12、燃烧方式：         层燃

13、本体计算阻力：     0.094 MPa

14、排烟温度：         167.043 ℃

15、烟气出口过量空气系数α″： 1.4

16、使用燃料：        生物质燃料（其中QXR≥10.216MJ/Kg）

17、总耗电功率：      38.2 KW

19、锅炉大件运输尺寸：4612×2702×3290 mm（长*宽*高）

20、锅炉金属消耗量：  7.231 t

其中本体耗钢量3.006t，炉排耗钢量0.823t,钢结构3.402。

22、烟囱尺寸：                     φ350×30000 mm

23、锅炉安全稳定运行的工况范围：   95%～100%额定热负荷

24、燃料特性：生物质燃料

Cy=30.3%    Hy=3. 6%    Oy=25.1%    Ny=0.4%    Sy=0%

Ay=0.6%    Wy=40%    Vr=85%     QyDW=10.216MJ/Kg

| 余热换热器主要规范表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气进口温度 | 323.312℃ | 烟气出口温度 | 167.043℃ |
| 给水温度 | 20℃ | 额定出水温度 | 60℃ |
| 换热面积 | 11.856m2 | 烟气流通面积 | 0.076m2 |

三、结构特性

1、 烟气流程：

采用卧式活动炉排型式。烟气流程为：从炉门处投生物质颗粒燃料落入炉排上，在炉膛内燃烧，燃烧后的烟气经门形管、顶棚管吸热后，高温烟气经炉膛出口进入对流管束形成第二个回程，最后烟气经出烟口进入后部烟道，依次经过烟道、空气预热器、引风机、除尘器后进入烟囱，最后经烟囱排入大气。

2、 结构特性与规格：

YGW-1400T型有机热载体炉本体系卧式管架结构，燃烧设备采用活动炉排。热载体由右集箱进入各受热面，经充分换热后汇集进入下集箱，然后进入炉外管道系统。

炉体的受热面：门形管管子规格为φ57×3.5，材料为20(GB3087-2008) ；对流管管子规格为φ38×3，材料为20(GB3087-2008) ；

左、右集箱，上、下集箱管子规格为φ159×6，材料为20(GB3087-2008)。

四、 管子流速的确定

GB/T17410《有机热载体路》中推荐流速：

辐射段，V1＞2m/s；   对流段，V2＞1.5  m/s

计算结果：辐射内盘管内为V1= 2.55m/s，对流外盘管内为V2=2.07m/s。

五、主要辅机选用

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机 | Y5-47No5C | 风压2819-1913 Pa， 风量5304-9851 m3/h， 功率11KW |
| 2 | 鼓风机 | 4-72 №3.6A | 风量2664-5268 m3/h 风压1578-989 Pa 功率3 KW |
| 3 | 循环泵 | RY100-65-200 | 流量100m3/h 扬程50m 功率22KW |
| 4 | 注油泵 | 2CY-3.3 /0.33 | 流量3.3m3/h 功率2.2KW |

六、安全控制

本锅炉具有膨胀罐高、低液位报警、低液位联锁保护，超压报警、压差报警及超压联锁保护功能。

a) 出口油温显示控制,报警 XMT-122

b) 压差显示控制,报警 XMT-2002

c) 高位槽(膨胀槽) 液位控制,报警 UQK-02

d) 进出油温显示 XMT-12

七、安全保护装置整定值

| 控制项目 | 整定值 |
| --- | --- |
| 超温报警值 | 321℃ |
| 安全阀较低启始压力 | 0.88MPa |
| 压差报警值 | 0.104 MPa |
| 入口超压报警值 | 0.79MPa |
| 膨胀罐高液位报警 | 正常液位+150mm |
| 膨胀罐低液位报警 | 正常液位-150mm |