河南泽雨环保科技有限公司滤板

简  介

滤板是水处理工艺中关键装置，在滤池中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水（气）的双重作用。滤板质量的优劣（特别是滤板的平整度和精度）直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。传统的滤池配水系统过滤和反冲洗时阻力大，配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥，同时由于局部冲洗强度造成承托层松动，出现漏砂等不良后果。

1). 催化剂过滤与分离；

2). 石油化工高温气体过滤，石化厂沸腾床尾气的过滤，催化裂化油浆过滤；

3). 冶金行业高温烟气的净化；

4). 其他高温气体及液体的过滤；

5） 石油化工行业中各种高温，腐蚀液、催化剂的过滤；

6） 化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化；

7） 制药行业中的各种催化剂的过滤分离；

8） 用于气体分布，液态化床孔板材料；

9） 用于高压反冲洗油过滤器等;

10) 用于过滤食用油、饮料和食用的各种浆液；

11） 用于净化过滤生产污水。

- 安装要求

滤板水平安装精度要求较高，其重要基础是涉及滤梁的整池平整及预埋铆固滤板用的不锈钢件定位准确性，因此，滤梁找平要求水平线，必须要有配置高标准的金属模具和熟练的制造技术，才能确保滤梁的平整度，平面找平后，再安装滤板。

1、按设计图纸要求进行施工，单个池板面水平误差大于± 2mm，各格滤池的标高误差不大于± 5mm ；

2、滤板接缝要求不漏气，不漏水，能承受冲洗的压力；

3、滤板铺放前，用水准仪检测支承梁面标高值误差小于 ± 2mm ；

4、滤板接缝用 903 聚合物水泥砂浆进行嵌压和填实，嵌缝在潮湿环境中养护三天，七天后投入使用；

5、施工中应注意砂浆不能漏入池内或封着滤头，安装后，要清理干净滤板面砂浆。

本厂提供：36孔，49孔，56孔，64孔等规格

办公室：0371-85022986    传真：0371-85022986

业务经理：15037199365李经理   邮编：451200

网址：www.lywater.com

公司名称：河南泽雨环保科技有限公司

地址：河南省巩义市北山口镇耐材园区创业路1号