东莞纳金机械有限公司

NWS-5WC  水冷式冷水机技术参数

| 型 号 项 目 |  |  | NWS-5WC |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准制冷量 | kcal/h |  | 16400.2 |
|  | KW |  | 19.1 |
| 电源 |  |  | 3PH-380V/50Hz |
| 制冷剂 | 类型 |  | R22 |
|  | 控制方式 |  | 毛细管 |
| 压缩机 | 类型 |  | 松下涡旋式 |
|  | 功率 | HP | 5 |
| 冷凝器 | 类型 |  | 壳管式 |
| 冷却水流量 | M³/H |  | 3.94 |
| 蒸发器 | 类型 |  | 水箱盘管式 |
|  | 水箱容量 |  | 55L |
| 冷冻水流量 | M³/H |  | 3.28 |
| 接管口径 | DN |  | 25 |
| 内置水泵 | 功率 | HP | 1 |
| 安全保护 | 高/低压力开关，排气过热保护，压缩机热保护器，过流继电器，过流继电器，相序/缺相保护器. |  |  |
| 机械尺寸 | MM |  | L890×W500×H840 |
| 机械重量 | KG |  | 150 |

备注：1.制冷量是依据：冷冻水进出水温度20℃/15℃；冷却水进出水温度30℃/35℃。

2.工作范围：冷冻水出水温度范围5℃—25℃；冷却水温度范围：15℃—40℃。

规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动，恕不另行通知