## 1、变型缝型式列表如下：

| 序号 | 部位 | 参照图集号 | W | ES | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙成品变形缝 | 《04CJ-01-3》-19页③ | 100 | 200 | 平面型 |
|  |  | 《04CJ-01-3》-19页④ | 100 | 150 | 阴角型 |
| 2 | 内墙成品变形缝 | 《04CJ-01-3》15页③ | 100 | 250 | 仅用于AC段防火窗成品变形缝 |
| 3 | 内墙成品变形缝 （墙面） | 《04CJ-01-3》15页③ | 100 | 210 | 平面型 |
|  |  | 《04CJ-01-3》15页④ | 100 | 155 | 阴角型 |
|  | （地面普通型） | 《04CJ-01-3》-14页③ | 100 | 210 | 平面型 |
|  |  | 《04CJ-01-3》-14页④ | 100 | 155 | 阴角型 |
| 4 | 内墙成品变形缝 （墙面） | 《04CJ-01-3》-15页③ | 100 | 270 | 承重型用于AB段首层交界门 |
|  | 地面成品变形缝 （承重型） | 《04CJ-01-3》-8页③FTM型 | 100 | 270 |  |
| 说明： 外墙成品变形缝配置：软聚乙烯泡沫塑料保温+采用三元乙丙防水材料止水带 内墙面成品变形缝配置：硅酸盐耐火纤维阻火带 内地面成品变形缝配置：硅酸盐耐火纤维阻火带+采用三元乙丙防水材料止水带 盖板型地面盖板厚度：4㎜ 承重型地面盖板厚度：6㎜ |  |  |  |  |  |

## 2、成品变形缝：（铝板）

需用图集：外墙成品变形缝盖板04CJ01-3—1/19，

室内顶棚及墙面盖板为04CJ01-3—3/15，

地面成品变形缝盖板04CJ01-3—3/7

材料要求：牌号6061或6063，伸缩量为50㎜。阻火带阻燃时间≥3h。

#### 2.1、成品变形缝安装技术要求

材料要求：

（1）铝板：材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求，采用牌号6063-T5、6061-T6型材。

外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉沫喷涂。板的表面应平整、光洁。

（2）止水带：采用三元乙丙防水材料，用配套胶粘接剂固定。

材质：符合GB18173.1—2000《高分子防水材料》要求。

（3）阻火带：采用硅酸盐耐火纤维及不锈钢薄板加工而成，按照GB/T9978—1999《建筑构件耐火试验方法》测定耐火极限。

（4）胶条

胶条采用热塑性橡胶，胶料性能符合下表要求。

| 序号 | 检测项目 |  | 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 热塑性橡胶 |  |
| 1 | 硬度 |  | 邵尔A | 60±5 |  |
| 2 | 拉伸强度 |  | Mpa | ≥6.2 |  |
| 3 | 扯断伸长率 |  | % | ≥420 |  |
| 4 | 脆性温度 |  | ℃ | ≤-40 |  |
| 5 | 耐臭氧氧化（25-50pphm）40℃*96h |  | 20% | 无龟裂 |  |
| 6 | 热空气老化试验 | 试验条件 | ℃*h | 70*96 |  |
|  |  | 拉伸强度降低率 | % | ≤2 |  |
|  |  | 扯断伸长率降低率 | % | ≤7 |  |
|  |  | 硬度变化 | 邵尔A | -2 |  |
| 7 | 线膨胀系数 |  | ℃-1 | ≤5*40-4 |  |

#### 2.2胶条外观质量符合下表要求

| 序号 | 缺陷 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气泡、杂质 | 不超过成品表面面积的0.5%，且每处不大于25㎜2，深度不超0.5㎜。 |
| 2 | 喷霜、发脆、裂纹 | 不允许 |
| 3 | 明疤缺胶 | 面积不超过30*5㎜2，深度不超过0.5㎜，每米不超过4处。 |

#### 4.3成品力学性能：试验应满足下表要求

| 序号 | 型号 项目 | 金属盖板型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸、压缩时最大水平摩阻力（km/m） | ＜4 |
| 2 | 拉伸压缩时变位均匀性㎜ | ±2 |
| 3 | 伸缩量㎜ （L为中轴杆中距） | ±0.5L |
| 4 | 垂直变形量（缝宽） | -- |
| 5 | 承载km/㎡ | ≥2.0 |

外墙：固定螺栓：M6×130~150㎜

内墙：固定螺栓：M6×80㎜

成品变形缝的尺寸要求必须实地测量，先做型式样板，经验收后再大面积施工。