2、APS8000系列产品规格

| 型号 Model |  |  |  | APS8003 |  |  | APS8005 |  |  | APS8010 | APS8015 | APS8020 |  | APS8030 |  | APS8050 |  | APS8100 |  | APS8150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 Power |  |  |  | 3KVA |  |  | 5KVA |  |  | 10KVA | 15KVA | 20KVA |  | 30KVA |  | 50KVA |  | 100KVA |  | 150KVA |  |
| 制作方式Working |  |  |  | SPWM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数Phase |  |  |  | 1P2W+G |  |  |  |  |  |  | 3P4W+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压Voltage |  |  |  | 220V±15% |  |  |  |  |  |  | 380V±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率Frequency |  |  |  | 47Hz - 63Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数Phase |  |  |  | 1P2W+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相电压Voltage |  |  |  | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC 自动挡AUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大电流 Max Current |  |  | L=120V | 25A |  |  | 42A |  |  | 84A | 125A | 168A |  | 250A |  | 420A |  | 840A |  | 1250A |  |
|  |  |  | H=240V | 12.5A |  |  | 21A |  |  | 42A | 62.5A | 84A |  | 125A |  | 210A |  | 420A |  | 625A |  |
| 频率Frequency |  |  |  | 45.00-120.0Hz（40.00-500.0Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED显示 Display |  |  |  | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF、峰值电流AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源稳压率 Line Regulation |  |  |  | 0.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负载稳压率Load Regulation |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 T.H.D |  |  |  | ≤2% （纯阻性负载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率稳定度Frequency Regulation |  |  |  | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压分辨率Voltage Resolution |  |  |  | 0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率分辨率Freguency Resolution |  |  |  | <100Hz 0.01Step，>100Hz0.1Step |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率分辨率 Power Resolntion |  |  |  | 0.1W |  |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流分辨率Current Resolution |  |  |  | 0.001A |  |  |  |  |  | 0.01A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1A |  |
| 测量精确度 | 电压Voltage |  |  | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流Current |  |  | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率Wattage |  |  | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率Frequency |  |  | 0.01%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定精确度 | 电压Voltage |  |  | 0.2%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率Current |  |  | 0.1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储组数Memory |  |  |  | 共9组，每组可记忆电压、频率值(99999次循环) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可程组数 Progrannable |  |  |  | 共30组，每组可运行电压、频率、上升时间、运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯接口 Interface |  |  |  | RS232、(RS485、GPIB选购） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限流设定 I-LIM Set |  |  |  | 0-Max Current |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻Insulation |  |  |  | 输入对机壳20MΩ 500VDC，输出对机壳20MΩ 500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压Pressure resistance |  |  |  | 输入对机壳1500VAC 1分钟，输入对输出1500VAC 1分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入方式 Input |  |  |  | 接线排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出方式 Output |  |  |  | 接线排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护Protection |  |  |  | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 cooling |  |  |  | 强制冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行环境Environment |  | 温度Temperature |  | 0-50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境Environment |  | 10-90%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量(Kg) |  |  |  | 30KG | 50KG | 80KG |  |  | 120KG |  |  |  | 150KG |  | 250KG |  | 400KG |  | 600KG | 6800KG |  |
| 体积(mm) |  |  |  | 430W×177H×460D |  |  |  | 430W×765H×550D |  |  |  |  |  | 800W×1550H×650D |  | 700W×1350H×1400D |  |  |  | 900W×1730H×1610D |  |

单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式，先进的直接数字频率合成器（DDS)波形产生技术，提供干净的正弦波输出，可模拟标准或异常的电压及频率状态，单机输出功率可达2000kVA，并可选配步阶、渐变、三相独立可调、缓启动输出等功能。

产品概述 Product overview

AS2000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式，先进的直接数字频率合成器（DDS)波形产生技术，提供干净的正弦波输出，可模拟标准或异常的电压及频率状态，单机输出功率可达2000kVA，并可选配步阶、渐变、三相独立可调、缓启动输出等功能。应用于家用电器、商用空调压缩机、电机电子、照明等产业，并更加适合实验室、认证/研发单位等有高精密或复杂的电源应用场合。

产品特点 Product features

◇采用先进的直接数字频率合成器（DDS）波形产生技术，频率稳定度高，连续性好；

◇测量精度高，适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试；

◇提供嵌入式智能化PC机监控系统；

◇全范围可调输出电压0-150.0V，0-300.0V，自动档AUTO；

◇输出频率45-120Hz（40-500 Hz选购,10-1000Hz订购），步距0.1 Hz；

◇输出电流限定功能；

◇具有9组记忆，可以将常用的参数存储，以便使用时轻松调用；

◇具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】，指令执行时间小于10ms；

◇保护模式：过压，过流，过载，短路，限流等；

◇提供均方根电压，均方根电流，有功功率，频率，功率因素等读值；

◇电压、频率、时间、数字式按键输入，准确度高；

◇ 本机一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间之设定， 并可作连续999999次循环测试；

◇输入输出隔离。

产品应用 Product application

◇自动化测试系统 ；

◇OA产品测试；

◇军用/航空/航海/机场专用400Hz电源；

◇日光灯整流器测试 ；

◇监视器测试；

◇变压器  / TRIAC / SCR …,灯零件测试；

◇压缩机/马达/电机测试；

◇LCD电脑测试；

◇出口电器/电机/电子等产品；

◇空调设备测试 ；

◇各类电机制品测试 ；

◇生产厂 (品质保证/管制/寿命测试)等单位使用。

APS8000S系列产品规格

| 型号 Model |  |  |  | APS8006S |  | APS8009S |  |  | APS8012S |  |  | APS8015S |  |  | APS8020S |  | APS8030S |  | APS8060S | APS8100S | APS8150S | APS8300S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 Power |  |  |  | 6KVA |  | 9KVA |  |  | 12KVA |  |  | 15KVA |  |  | 20KVA |  | 30KVA |  | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA |
| 制作方式Working |  |  |  | SPWM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数Phase |  |  |  | 1P2W+G |  |  |  |  |  |  |  | 3P4W+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压Voltage |  |  |  | 220V±15% |  |  |  |  |  |  |  | 380V±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率Frequency |  |  |  | 47Hz - 63Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数Phase |  |  |  | 3P4W+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相电压Voltage |  |  |  | 低档0-150.0VAC/高档0-300.0VAC 自动挡AUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流 Max Current | L=120V |  |  | 16.8A |  | 25A |  |  | 33A |  |  | 42A |  |  | 56A |  | 84A |  | 168A | 278A | 420A | 840A |
|  | H=240V |  |  | 8.4A |  | 12.5A |  |  | 16.5A |  |  | 21A |  |  | 28A |  | 42A |  | 84A | 139A | 210A | 420A |
| 频率Frequency |  |  |  | 45.00-120.0Hz（40.00-500.0Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED显示 Display |  |  |  | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF、峰值电流AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源稳压率 Line Regulation |  |  |  | 0.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负载稳压率Load Regulation |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真 T.H.D |  |  |  | ≤2% （纯阻性负载） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率稳定度Frequency Regulation |  |  |  | 0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压解析度 Voltage Resolution |  |  |  | 0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率解析度Frequency Resolution |  |  |  | <100Hz 0.01Step，>100Hz0.1Step |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分辨率 Resolution |  |  |  | 1W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流解析度Current Resolution |  |  |  | 0.01A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1A |  |  |  |
| 测量精确度 |  | 电压Voltage |  | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流Current |  | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率Wattage |  | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率Frequency |  | 0.01%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定精确度 |  | 电压Voltage |  | 0.2%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率Current |  | 0.1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储组数Memory |  |  |  | 共9组，每组可记忆电压、频率值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可程组数 programmable |  |  |  | 共30组，每组可运行电压、频率、上升时间、运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯接口 Interface |  |  |  | RS232、(RS485、GPIB选购） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限流设定 I-LIM Set |  |  |  | 0-Max Current |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻Insulation |  |  |  | 输入对机壳20MΩ 500VDC，输出对机壳20MΩ 500VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压Pressure resistance |  |  |  | 输入对机壳1500VAC 1分钟，输入对输出1500VAC 1分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入方式 Input |  |  |  | 接线排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出方式 Output |  |  |  | 接线排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护Protection |  |  |  | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 cooling |  |  |  | 风扇冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量(Kg) |  |  |  | 75KG | 90KG |  | 120KG | 150KG |  | 200KG | 300KG |  | 500KG | 900KG |  | 1200KG |  | 2000KG |  |  |  |  |
| 体积(mm) |  |  |  | 430W×800H×700D |  |  |  |  |  | 610W×1030H×1050D |  |  | 700W×1350H×1400D |  |  | 900W×1730H×1610D |  |  |  |  |  |  |
| 运行环境Environment |  |  | 温度Temperature | 0-50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境Environment | 10-90%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |