Motorlüfterrad einflutig	Motorized impeller single inlet

RH28M-2DK.3F.1R

# Leistungsdaten

Performance data

P1	0,57	kW

# Art.Nr.  mit seitlichem Anschlusskabel

I	1,05

n	2750

A

min-1

## Art.no.   with cable side

### 3~ 400V ±10%

IA	4,5	A

# 209 225

### 50Hz

IP54

∆I	15	%

tR	50	°C

# Art.Nr.  mit aufgebautem Klemmenkasten

## Art.no.   with terminal box on motor

121 896

Anschlussschaltbild 106XA	m

Connection diagram

8,6	kg

| Kennliniendaten |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Characteristic data |  |  |  |  |  |

| 800 | U | I | P1 | n | LWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | A | W | min-1 | dB |
| 1 |  | 0,84 | 410 | 2840 |  |
| 2 | 400 | 1,05 | 570 | 2750 | 83 |
| 3 |  | 0,94 | 490 | 2810 | 87 |
| 4 |  | 0,89 | 320 | 2530 |  |
| 5 | 230 | 1,2 | 440 | 2280 | 78 |
| 6 |  | 1,05 | 390 | 2410 | 83 |
| 7 |  | 0,96 | 270 | 2230 |  |
| 8 | 180 | 1,2 | 340 | 1910 | 74 |
| 9 |  | 1,1 | 310 | 2080 | 80 |
| 10 |  | 0,96 | 210 | 1860 |  |
| 11 | 140 | 1,1 | 240 | 1530 | 69 |
| 12 |  | 1,05 | 220 | 1680 | 77 |
| 13 | 90 | 0,84 | 115 | 1040 |  |

1

700

4	2

600

500	7

5

psF  [Pa]

400	10

8

300

11

200

13

100

12	9	6	3

0

0	500	1000	1500	2000	2500	3000

RH28M100	qV [m³/h]	RH28M2DK3F1RV806

pd2  = 6,0 · 10-6 · qV2