温湿度变送器
使用说明书                   （模拟量型）

文档版本：V1.2

1. 产品介绍	3

2. 产品选型	4

3. 设备安装说明	6

4. 常见问题及解决办法	8

5. 联系方式	9

6. 文档历史	9

7. 附录：各种壳体尺寸	9

# 1. 产品介绍

- 1.1 产品概述

该变送器广泛适用通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所，传感器内输入电源，测温单元，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

- 1.2 功能特点

采用瑞士进口的测量单元，测量精准。采用专用的模拟量电路，使用范围宽。10~30V宽电压范围供电，规格齐全，安装方便。可同时适用于四线制与三线制接法。

- 1.3 主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10~30V DC |  |
| --- | --- | --- |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
|  | 电压输出 | 1.2W |
| 精度 （默认） | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |  |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃ |  |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |  |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
|  | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
|  | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
|  | 电压输出 | 0~5V/0~10V |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
|  | 电流输出 | ≤600Ω |
| 注：带显示产品最大电流增加5mA |  |  |

# 2. 产品选型

- 2.1 86液晶壳

| RS- |  |  |  |  | 仁硕公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS- |  |  |  | 温湿度变送、传感器 |
|  |  | I20- |  |  | 4～20 mA电流输出 |
|  |  | V05- |  |  | 0～5V电压输出 |
|  |  | V10- |  |  | 0～10V电压输出 |
|  |  |  | 1- |  | 86液晶壳 |
|  |  |  |  | 6- | 外置防水探头 |
|  |  |  |  | 7- | 外置高灵敏度探头 |
|  |  |  |  | 8- | 外置普通探头 |
|  |  |  |  | 9- | 外置金属防水探头 |
|  |  |  |  | A- | 外置长金属探头 |
|  |  |  |  | B- | 外置宽温探头 |

# 3. 设备安装说明

- 3.1 设备安装前检查

- ■变送器设备1台

- ■12V/2A电源1台（选配）

- ■合格证、保修卡、售后服务卡等

- 3.2 接线

- 3.2.1: 电源接线

宽电压10~30V直流电源输入。针对0-10V输出型设备只能用24V供电。

- 3.2.2: 输出接口接线

设备标配是具有2路独立的模拟量输出。同时适应三线制与四线制。

- 3.3 具体型号接线86液晶壳接线

| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源正 | 5 | 温度信号正 |
| 2 | 电源负、温湿度信号负 | 6 | 传感器黑色线 |
| 3 | 传感器黄色线 | 7 | 湿度信号正 |
| 4 | 传感器棕色线 | 8 | 传感器蓝色线 |

注：传感器内置时，3、4、6、8空闲。

- 3.4 接线方式举例

四线制接法示意图

三线制接法示意图

# 4. 常见问题及解决办法