RS-DD-N01

RS-DD-R01

断电报警器
使用说明书

文档版本：V1.2

1. 产品介绍	2

2. 设备安装说明	3

3. 配置软件安装及使用	4

4. 通信协议	6

5. 常见问题及解决办法	8

6. 联系方式	8

7. 文档历史	8

8. 附录：壳体尺寸	9

# 1. 产品介绍

- 1.1 产品概述

该报警器广泛适用于通讯基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、档案库、仓库、设备机柜以及其它需断电报警的场所，该报警器采用全隔离，报警器内输入电源，电压检测，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

- 1.2 功能特点

采用我公司专利技术，可兼容检测单相AC220V、三相三相制、三相四线制AC380V，内部算法自动识别外部电网。

- 1.3 主要技术指标

电源：10~30V DC

存储环境：-20℃~80℃

继电器输出：常开触点输出

485输出：详见通讯协议

- 1.4 系统框架图

AC220V市电

UPS电源或蓄电池（必备）

监控电脑

USB转485或232转485

10~30V DC

485总线

1号设备

2号设备

3号设备

n号设备

系统方案框图

# 2. 设备安装说明

- 2.1 设备安装前检查

设备清单：

■断电报警器设备1台

■保修卡、合格证、售后服务卡等。

■12V/2A防水电源1台（选配）

- 2.2 接口说明

- 2.2.1 电源及485信号接线

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。该产品内部不带电池，使用时必须配合ups不间断电源或者蓄电池使用。

- 2.2.2继电器接口接线

开关量型设备具有1路继电器输出，两条出线为常开触点。

- 2.3 具体型号接线

- 2.3.1 485接口

| PC标识 | 说明 |
| --- | --- |
| V+ | 电源正（10~30V DC） |
| GND | 电源负(GND) |
| 485A | 485-A |
| 485B | 485-B |
| E | 地（零线） |
| U | 三相电U |
| V (L) | 三相电V或单相电L |
| W (N) | 三相电W或单相电N |

- 2.3.2 开关量接口

| PC标识 | 说明 |
| --- | --- |
| V+ | 电源正（10~30V DC） |
| GND | 电源负(GND) |
| COM、OUT | 继电器常开触点 |
| E | 地（零线） |
| U | 三相电U |
| V (L) | 三相电V或单相电L |
| W (N) | 三相电W或单相电N |

# 3. 配置软件安装及使用

- 3.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到

打开即可。

- 3.2 参数设置

①、选择正确的COM口（可在“我的电脑—设备管理器—端口（com和lpt）”  里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 4. 通信协议

- 4.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

- 4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验= 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

- 主机问询帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 寄存器起始地址 | - 寄存器长度 | - 校验码低位 | - 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 1字节 | - 1字节 |

- 从机应答帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 有效字节数 | - 数据一区 | - 第二数据区 | - 第N数据区 | - 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 |

- 4.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0003 H | 40004 | 实时电网状态 | 只读 |

- 4.4 通讯协议示例以及解释

询问帧: 读取设备地址0x01的电网状态

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x03 | 0x00 0x01 | 0x74 | 0x0A |

应答帧: 电网状态为断电

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 电网状态 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x01 | 0x79 | 0x84 |

电网状态说明：

| 电网状态代码 | 电网状态 |
| --- | --- |
| 0x00 | 正常 |
| 0x01 | 报警 |

# 5. 常见问题及解决办法

- 5.1 设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 6. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 7. 文档历史

V1.0    文档建立。

V1.1    增加继电器接口。

V1.2    增加布线规则以及常见问题的解决办法。

# 8. 附录：壳体尺寸

整体尺寸：77×54×71mm