中效袋式过滤的滤材内含静电纤维,对次微米(大小1ū或小于1micron)粉尘过滤效率特别良好,具有高捕尘率,高粉尘载量及高透气性.高使用寿命.中效袋式过滤器的每个滤袋间以金属条固定,增加滤网强度,防止滤袋于高风速时,因风力之摩擦力而破裂，滤袋均有六道内衬,防止滤袋随风压过度膨胀,相互遮蔽而降低有效过滤面积与效率，滤袋边均采用热熔方式，具有良好的气密性及结合强度，不产生漏气或破裂。

产品特性

·采用超细合成纤维以特殊织法制成,避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适

·滤材内含静电纤维,对次微米(大小1ū或小于1micron)粉尘过滤效率特别良好,具有高捕尘率,高粉尘载量及高透气性.高使用寿命.

·每个滤袋间以金属条固定,增加滤网强度,防止滤袋于高风速时,因风力之摩擦力而破裂，滤袋均有六道内衬,防止滤袋随风压过度膨胀,相互遮蔽而降低有效过滤面积与效率，滤袋边均采用热熔方式，具有良好的气密性及结合强度，不产生漏气或破裂。

·容尘量大、高效率、低压损。

·耐温达80℃

·镀锌框(可选外框厚度:20mm.25mm)

·铝金框(可选外框厚度:20mm.25mm.45mm)

用途

空调过滤系统中级过滤，精密无尘室Clera Room之二级过滤。

高效过滤器的前道过滤。