概述GDX362-8流量6.3扬程8转速1450功率0.55KW

GDX型泵是管道式安装的立式单级单吸清水离心泵。广泛应用于农业给排水、自来水加压、高层建筑消防生活供水以及空调冷暖循环系统源立集团WWW.LZW8123.com20年专业泵制造企业

中国销售热线：15018885670*高成本，高质量，高售后。http://hzlzw8123.cn.alibaba.com/

输送介质

主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体，介质最高工作温度：80℃。

性能范围

| 转速 | 1450 r/min |  |
| --- | --- | --- |
| 流量 | 3.5-1440 m3/h |  |
| 扬程 | 4.6-71 m |  |
| 功率 | 0.55～132 KW |  |
| 最大工作压力 | 1.6MPa |  |

型号意义

GDX 100-50 A B:“GDX”表示低转速低噪音泵，“100”表示泵吸入口径为100mm，“50”表示泵设计点扬程50mm，“A”表示同型号叶轮直径第一次切割，“B”表示同型号叶轮直径第二次切割。

结构

GDX型泵采用专门设计制造的低速低噪音电机驱动，电机和叶轮等转动部件作了平衡试验，特别适用于对环境噪音要求高的场合。拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸进和排出管路即可更换密封和叶轮。

出水口处于同一轴线，而且口径相同，可以像阀门一样装在管路上，安装方便简单。

旋转方向

从电机往泵方向看，水泵为顺时针方向旋转。

性能表

| 型 号 | 流 量 Q |  | 扬程H | 转速n | 轴功率Pa | 配套电机 | 效率η | 必需汽蚀余量 | 出入口径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3/h） | （L/s） | (m） | (r/min） | （kW） | （kW) | (%) | （NPSH)r（m） | （mm） |  |
| GDX32-5 | 3.75 | 1.04 | 5.4 |  | 0.13 |  | 43 | 2.0 |  |  |
|  | 6.30 | 1.74 | 5.0 | 1450 | 0.16 | 0.55 | 54 | 2.0 | 32 |  |
|  | 7.50 | 2.08 | 4.6 |  | 0.17 |  | 55 | 2.5 |  |  |
| GDX32-8 | 3.75 | 1.04 | 8.5 |  | 0.25 |  | 35 | 2.0 |  |  |
|  | 6.30 | 1.74 | 8.0 | 1450 | 0.29 | 0.55 | 48 | 2.0 | 32 |  |
|  | 7.50 | 2.08 | 7.5 |  | 0.31 |  | 49 | 2.5 |  |  |
| GDX32-12.5 | 3.75 | 1.04 | 13.0 |  | 0.41 |  | 33 | 2.0 |  |  |
|  | 6.30 | 1.74 | 12.5 | 1450 | 0.51 | 0.75 | 42 | 2.0 | 32 |  |
|  | 7.50 | 2.08 | 12.0 |  | 0.56 |  | 44 | 2.5 |  |  |
| GDX32-20 | 3.75 | 1.04 | 21 |  | 0.91 |  | 23 | 2.0 |  |  |
|  | 6.30 | 1.74 | 20 | 1450 | 1.07 | 1.5 | 32 | 2.0 | 32 |  |
|  | 7.50 | 2.08 | 19 |  | 1.14 |  | 35 | 2.5 |  |  |
| GDX32-20A | 3.5 | 0.97 | 18 |  | 0.78 |  | 22 | 2.0 |  |  |
|  | 5.9 | 1.63 | 17 | 1450 | 0.93 | 1.1 | 30 | 2.0 | 32 |  |
|  | 7.0 | 1.94 | 16 |  | 0.98 |  | 33 | 2.5 |  |  |

源立集团WWW.LZW8123.com20年专业泵制造企业

中国销售热线：15018885670*高成本，高质量，高售后。http://hzlzw8123.cn.alibaba.com/