机组简介
1、采用世界名牌转子式及涡漩式压缩机，高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器．阀门等制冷元件，能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。
2、风机由外转子电机直联驱动，具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点；能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。
3、高性能电子电极加湿器：不滋生细菌，对室内空气无污染；对水质无特殊要求，无需水处理；独立加湿器控制板，自动定时换水清洗，延长使用寿命，能自动根据加湿要求控制水位及加湿电极电流，实现高精度控制，真正满足高精度要求；
4、完善保护装置确保设备安全运行：电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载、电加热过热、压差式缺风保护装置等；
5、配备完善的运行及故障指示灯、开关，操作一目了然；
6、进口微电脑精密控制器：液晶温湿度显示，用户参数设定，操作简便控制精确；高精度温湿度传感器，能自动实现温湿度控制；进口名牌接触器、继电器等电器元件；
7、全不锈钢冷凝水盘及底部水盘，静电喷涂的板金外壳；
8、机组分为水冷式，分体风冷式及一体式风冷结构以适应不同的使用场合要求；
9、机组冷量范围: 2.5-144KW  控制范围：15-30度 30-70%RH

工作原理及流程图

1、本机具有调温除湿、加湿。升降温除湿、加湿。通风三种功能，用户可根据需要选任一种功能。

2、室内湿空气通过蒸发器表面时，因蒸发器温度低于湿空气的露点温度，空气中的水蒸汽便冷凝析出，聚积于接水盘内，由水管排出，空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温，其相对湿度下降，从而达到干燥环境空气的目的。

| 型 号 性 能 |  |  |  |  | H11 | H14 | H22 |  | H28 | H33 | H38 |  | H56 | H72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 |  | KW |  |  | 11 | 14 | 22 |  | 28 | 33 | 38 |  | 56 | 72 |  |
| 风 量 |  | m3/h |  |  | 2000 | 2800 | 4500 |  | 5600 | 8700 | 12000 |  | 15000 | 18000 |  |
| 机外余压 |  | Pa |  |  | 80 | 120 | 120 |  | 150 | 150 | 150 |  | 180 | 180 |  |
| 制 冷 剂 |  |  |  |  | R22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机 | 形式 |  |  |  | 全封闭涡旋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KW |  |  |  | 3 | 3.7 | 5.6 |  | 7.5 | 9 | 11 |  | 15 | 18 |  |
| 电 源 | 380V,50Hz,三相四线制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率 | KW |  |  |  | 12 | 15 | 19 |  | 25 | 28 | 38 |  | 56 | 70 |  |
| 蒸发器 |  |  |  |  | 铜管套铝翅片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝器 | 类型 |  |  |  | 不锈钢高效板式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量 |  | m3/h |  | 2 | 2.5 | 4 |  | 6 | 7 | 8 |  | 12 | 16 |  |
|  | 水阻力 |  | KPa |  | 20～40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进出水管径(英寸) |  |  |  | 1 |  |  | 1 1/4 |  |  |  | 1 1/2 |  |  | 2 |
| 空气过滤器 |  |  |  |  | 锦伦网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪音 | dB(A) |  |  |  | 54 | 60 | 62 |  | 62 | 65 | 65 |  | 68 | 68 |  |
| 送风机 | 类型 |  |  |  | 低噪声离心风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 |  |  |  | 0.25 | 0.35 | 0.55 |  | 0.7 | 1.1 | 1.5 |  | 2.2 | 3 |  |
| 加热器 | 类型 |  |  |  | 电加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 |  |  | KW | 6 | 7.5 | 9 |  | 12 | 15 | 18 |  | 25 | 36 |  |
| 加湿器 | 类型 |  |  |  | 电极式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 |  | KW |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 6 | 6 |  | 9.8 | 9.8 |  |
|  | 加湿量 |  | ㎏/h |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 8 | 8 |  | 13 | 13 |  |
|  | 管径 |  | inch |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 | 长 |  | ㎜ |  | 800 | 1000 | 1200 |  | 1200 | 1300 | 1600 |  | 1800 | 1800 |  |
|  | 宽 |  | ㎜ |  | 600 | 600 | 700 |  | 700 | 800 | 800 |  | 900 | 900 |  |
|  | 高 |  | ㎜ |  | 1650 | 1650 | 1700 |  | 1700 | 1750 | 1750 |  | 1850 | 1950 |  |
| 重量 | ㎏ |  |  |  | 200 | 220 | 250 |  | 300 | 380 | 450 |  | 530 | 600 |  |

水冷型恒温恒湿机参数：