风冷调温型除湿机

产品特点： 
1．调温湿机产品，适用于是室温-5～28℃，相对湿度25～75%需要调温湿的使用场合，如粮食种于库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存，深受市场的欢迎。可满足玻璃真空镀膜、高能电池原料储存等特殊干燥工艺场合的要求。我们可以根据客户的不同需求提供多种个性化的服务 
2．结构精巧，简单合理，采用送风系统和制冷系统相对结合的结构，送风系统采用外转子离心风机顶出风的工业设计，实现直接排风，无需安装风机及管道，特别适合面积大，层高较高的仓库厂房。 
3．性能稳定，质量可靠，压缩机同样选用全封闭涡旋式压缩机，与活塞压缩机相比易损件减少，耐液压缩性能强，但不能实现温度调节 
4．人性控制，优化节能，机组除湿能力强，运行效率高，配置高低压、防冻、油压保护、过载保护、压缩机三分钟延时保护，欠逆向保护等多重安全保护，运行安全稳定。 
5．控制方式：全湿度显示，微电脑自动控制除湿，自动化霜，控制系统操作及其方便简单，可对湿度点进行任意控制。

风冷降温型、降温除湿机技术指标<1>

| 项目 |  | 型号单位 |  | CFTZF10 | CFTZF15 | CFTZF20 | CFTZF25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CFJZF10 | CFJZF15 | CFJZF20 | CFJZF25 |
| 除湿量 |  | kg/h |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 制冷量 |  | kw |  | 16.5 | 24.0 | 31.1 | 40.8 |
| 风量 |  | m3/h |  | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
| 机外静压 |  | pa |  | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 电源 |  |  |  | 380V、50Hz、三相四线制 |  |  |  |
| 配电功率 |  | kw |  | 6 | 8.5 | 12 | 15 |
| 制冷剂 |  | 类型 |  | R22或R407c |  |  |  |
|  |  | 节流方式 |  | 外平衡热力膨胀阀 |  |  |  |
|  |  | 充注量 | kg | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 室内机 | 风机 | 类型 |  | 外转子低噪音离心式 |  |  |  |
|  |  | 功率 | kw | 0.45 | 0.37×2 | 0.45×2 | 1.0×2 |
|  | 外形 尺寸 | 长 | mm | 800 | 1200 | 1360 | 1600 |
|  |  | 宽 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | 高 | mm | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 |
|  | 重量 | kg |  | 200 | 280 | 350 | 400 |
|  |  |  |  | 160 | 240 | 300 | 350 |
| 室外机 | 压缩机 | 类型 |  | 全封闭式 |  |  |  |
|  |  | 功率 | kw | 4.66 | 6.8 | 9.15 | 11.2 |
|  | 风机 | 类型 |  | 低噪音轴流式 |  |  |  |
|  |  | 风量 | m3/h | 9000 | 13000 | 18000 | 21000 |
|  |  | 功率 | kw | 0.55 | 0.38×2 | 0.55×2 | 0.78×2 |
|  | 外形 尺寸 | 长 | mm | 1160 | 1710 | 1750 | 1750 |
|  |  | 宽 | mm | 590 | 690 | 690 | 700 |
|  |  | 高 | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 |
|  | 重量 | kg |  | 85 | 120 | 150 | 180 |
|  | 型号 |  |  | FN/CW10 | FN/CW15 | FN/CW20 | FN/CW25 |
|  | 台数 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 接管 | 汽管 | mm |  | Φ19.5×1.0 | Φ19.1×1.2 | Φ19.1×1.2 | 2-Φ19.1×1.2 |
|  | 液管 | mm |  | Φ12.7×1.0 | Φ15.9×1.0 | Φ15.9×1.0 | 2-Φ15.9×1.0 |

风冷调温型、降温除湿机技术指标<2>

| 项目 |  | 型号单位 |  | CFTZF30 | CFTZF40 | CFTZF50 | CFTZF60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CFJZF30 | CFJZF40 | CFJZF50 | CFJZF60 |
| 除湿量 |  | kg/h |  | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 制冷量 |  | kw |  | 49.0 | 65.4 | 81.6 | 98 |
| 风量 |  | m3/h |  | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 |
| 机外静压 |  | pa |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 电源 |  |  |  | 380V、50Hz、三相四线制 |  |  |  |
| 配电功率 |  | kw |  | 20 | 24 | 30 | 37 |
| 制冷剂 |  | 类型 |  | R22或R407c |  |  |  |
|  |  | 节流方式 |  | 外平衡热力膨胀阀 |  |  |  |
|  |  | 充注量 | kg | 14 | 20 | 24 | 28 |
|  |  |  |  | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 室内机 | 风机 | 类型 |  | 外转子低噪音离心式 |  |  |  |
|  |  | 功率 | kw | 1.0×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 3.0×2 |
|  | 外形 尺寸 | 长 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 |
|  |  | 宽 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
|  |  | 高 | mm | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 |
|  | 重量 | kg |  | 200 | 700 | 800 | 1000 |
|  |  |  |  | 160 | 620 | 700 | 880 |
| 室外机 | 压缩机 | 类型 |  | 全封闭式 |  |  |  |
|  |  | 功率 | kw | 15 | 18.6 | 22.4 | 27.2 |
|  | 风机 | 类型 |  | 低噪音轴流式 |  |  |  |
|  |  | 风量 | m3/h | 27000 | 34000 | 21000×2 | 27000×2 |
|  |  | 功率 | kw | 0.55×3 | 0.78×3 | 0.78×2×2 | 0.55×3×2 |
|  | 外形 尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 |
|  |  | 宽 | mm | 700 | 700 | 700×2 | 700×2 |
|  |  | 高 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 重量 | kg |  | 220 | 250 | 360 | 440 |
|  | 型号 |  |  | FN/CW10 | FN/CW15 | FN/CW30 | FN/CW25 |
|  | 台数 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 接管 | 汽管 | mm |  | Φ19.5×1.0 | 2-Φ19.1×1.2 | 2×2-Φ19.1×1.2 | 2×2-Φ19.1×1.2 |
|  | 液管 | mm |  | Φ12.7×1.0 | 2-Φ15.9×1.0 | 2×2-Φ15.9×1.0 | 2×2-Φ15.9×1.0 |

注：手动风冷调温型机组参数同上，型号在表中自动调温机组型号基础上去字母“Z”。

备注：A  调温除湿机用字母“CFT”表示

B  降温除湿机用字母“CFJ”表示

C  自动控制用字母“Z”表示，手动控制不表示

D  调温或降温方式：风冷用字母“F”表示，水冷不表示

E  前回风，前出风管道除湿机加字母“Q“表示

F  后回风，顶出风管道除湿机加字母“H“表示

G  左回风或右回风，侧出风管道除湿机无字母表示

H  “[  ]”的数据为侧出风（带风帽）型机组的参数

标准

除湿机符合新版标准GB4706.32-2004

除湿量标准（按照设计工况：干球温度27℃，相对湿度80%）