- 单元式恒温恒湿空调机组

- 机组概况：

本系列单元式空调机组系我公司总结原款恒温恒湿机组的基础上，结合最新科技发展，潜心研究、设计开发的空调设备系列，是本公司多年来的重点科研项目，产品的技术性能、型式规格居国内领先水平。该产品秉承"高效、节能、环保、健康"的设计理念，为用户制造的符合二十一世纪新特点的高性能产品，产品总体设计合理，具有功能全、结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、运行安全、可靠性高等优点。可广泛应用于国防、科研、文教卫生、制药行业；以及厂房、宾馆、商场等不同环境下的空气调节。

- 工作原理：

恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统：制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;

制冷剂循环系统：
　　蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量（空气被降温及除湿）并开始蒸发，最终制冷剂与空之间形成一定的温度差，液态制冷剂亦完全蒸发变为气态，后被压缩机吸入并压缩（压力和温度增加）,气态制冷剂通过冷凝器（风冷/水冷）吸收热量，凝结成液体。通过膨胀阀（或毛细管）节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器，完成制冷剂循环过程。

空气循环系统：
　　风机负责将空气从回风口吸入，空气经过蒸发器（降温、除湿），加湿器，加热器（升温）后经送风口送到用户需的空间内，送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。

电器自控系统：
　　包括电源部分和自动控制部分。
　　电源部分通过接触器，对压缩机、风扇、加湿器等供应电源。
　　自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分：
　　温、湿度控制是通过温、湿度控制器，将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比，自动运行压缩机（降温、除湿），加湿器，电加热（升温）等元件，实现恒温恒湿的自动控制。
　　故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到，对压缩机，风机，加湿器等元件进行故障保护的控制。

- 机组特点：

- 控制先进：
机组采用智能仪表或可编程控制器（PLC）控制，控制精度高，可靠性好，机组仪表可预留远程控制接口，方便用户远程集中控制，节省管理人力；全面应用现代控制技术，优化控制模型，以保证机组运行模式适应全年工况的变换，提高机组季节能效比；

- 多重保护：
机组设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压等保护，以及水泵、防火阀连锁保护；

- 机组全面采用能效比高(EER)的涡旋压缩机（50Hp以下）和半封闭螺杆压缩机（60Hp以上）。

- 以季节能效比(SEER)为优化目标，全面引入系统匹配理论，广泛采用计算机辅助设计技术，优化设计（选用）制冷系统各个部件的结构参数，使系统内各部件之间的性能匹配合理，使之能组成一个完整的整体，以保证其全年多种工况下都能高效可靠地运行。

- 全面应用现代控制技术，优化控制模型，以保证机组运行模式适应全年工况的变换，提高机组季节能效比。

- 一机多用，温度控制范围广（5~32℃），全年运行效率高。留有新风换气机接口，用户可配置新风换气机，在过渡季节和冬季，机组可自动将室外的低温空气引入室内，以达到换气和降温的目的，同时也可以减少主机的运行时间，以达到节能的目的。该特点特别适合于过渡季节需要换气、冬季需要降温的场合。

- 机组使用环保工质，选用环保材料，采用符合环保要求的新技术、新工艺，使机组全过程、全方位的满足环保要求。

- 机组可配有自动控制的灭菌装置，以保证空调室内空气清洁。

- 结构特点：

- 压缩机：
选用高性能的进口压缩机，安全、可靠、能效比高。

- 风机：
采用高性能、低噪音的离心风机，具有风量大、静压高、噪音低和运转平 稳等优点。

- 换热器：
引进美国OAK生产线加工，使换热器的换热效率大大提高。

- 外壳：
　　室内机：利用日本AMADA设备加工，具有优良的外观质量。30Hp以下框架采用国内外流行的新型铝合金圆弧边框架结构；40Hp以上采用新型菱形边铝合金框架结构，整体结构紧凑，美观大方，极富现代气息。
　　室外机：换热器采用一次折弯成型技术，外型美观，换热效果好。外壳采用优质钢板表面喷涂或不锈钢材料，机组露天放置永无生锈之虞。

- 加湿器：
选用高性能加湿器，具有控制性能好，加湿效率高、安全可靠等特点。

- 加热器：
采用加肋高效电热管，体积小、热功转换率高。

- 制冷配件：
膨胀阀、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等配件均选用著名品牌 产品。

- 融霜机构：
采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式，以保证机组在低温运行时融霜 的安 全、可靠、以及霜层处理完全、彻底，从而增加机组的换热性能。

- 保温层：
采用高性能保温材料，导热系数小，耐水性能高，抗老化、阻燃，无毒。

- 多重保护：
机组设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压等保护，以及水 泵、防火阀连锁保护。

- 控制方式：
恒温恒湿机组采用高性能可编程控制仪表。控制精度高，可靠性好。该仪表 预留有远程控制接口，可方便用户远程集中控制，节省管理人力。

- 型号编制说明：

型号举例：HF19N 表示名义制冷量为19kW的压缩机置于室内的风冷型单元式空调机组。

- H型恒温恒湿机组性能参数表：

| 型号 |  | H15 | H22 | H30 | H34 | H45 | H60 | H70 | H90 | H115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | KW | 15 | 22 | 30 | 34 | 45 | 60 | 70 | 90 | 115 |
| 风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| 配电功率 | KW | 13.2 | 18.4 | 24.3 | 29.2 | 37.9 | 48.4 | 67.8 | 81.3 | 95.4 |
| 型号 项目 |  | H135 | H150 | H175 | H200 | H225 | H250 | H275 | H305 | / |
| 制冷量 | KW | 135 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 305 | / |
| 风量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
| 配电功率 | KW | 124.7 | 148.3 | 169.4 | 200.3 | 223.9 | 240 | 268.5 | 124.7 | / |

- HF型恒温恒湿机组性能参数表：

| 型号 |  | HF12N | HF19N | HF25N | HF31N | HF40N | HF51N | HF62N | HF78N | HF100N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HF12W | HF19W | HF25W | HF31W | HF40W | HF51W | HF62W | HF78W | HF100W |
| 制冷量 | KW | 12.0 | 19.2 | 25.3 | 31.0 | 39.5 | 50.6 | 62.0 | 77.6 | 99.5 |
| 风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| 配电功率 | KW | 13.7 | 18.9 | 25.1 | 30.3 | 39.0 | 49.9 | 70.0 | 83.5 | 98.4 |
| 型号 |  | HF119N | HF135N | HF163N | HF175N | HF205N | HF213N | HF234N | HF255N | / |
|  |  | HF119W | HF135W | HF163W |  |  |  |  |  | / |
| 制冷量 | KW | 119.2 | 133.5 | 161.7 | 172.0 | 202.4 | 212.5 | 233.8 | 254.3 | / |
| 风量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
| 配电功率 | KW | 130.5 | 155.5 | 179.6 | 21 3.5 | 237.1 | 253.2 | 281.7 | 130.5 | / |

- L型、LD型冷(热)风机性能参数表：

| 型号 |  | L16 | L24 | L32 | L35 | L49 | L65 | L78 | L97 | L125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LD16 | LD24 | LD32 | LD35 | LD49 | LD65 | LD78 | LD97 | LD125 |
| 制冷量 | KW | 16 | 24 | 32 | 35 | 49 | 65 | 78 | 97 | 125 |
| 风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| 配电功率L | KW | 4.2 | 6.4 | 9.3 | 11.2 | 13.2 | 17.7 | 22.4 | 26.9 | 38 |
| 配电功率LD | KW | 10.2 | 15.4 | 21.3 | 26.2 | 34.2 | 44.7 | 58.4 | 71.9 | 86 |
| 型号 |  | L150 | L163 | L190 | L220 | L248 | L270 | L300 | L340 | / |
|  |  | LD150 | LD163 | LD190 | LD220 | LD248 | LD270 | LD300 | LD340 |  |
| 制冷量 | KW | 150 | 163 | 190 | 220 | 248 | 270 | 300 | 340 | / |
| 风量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
| 配电功率L | KW | 45.5 | 49.3 | 56 | 64.5 | 69 | 80 | 88 | 103 | / |
| 配电功率LD | KW | 105.5 | 115.3 | 131.6 | 152.7 | 169.8 | 193.4 | 209.5 | 238 | / |

- LF型、LFD型冷(热)风机性能参数表：

| 型号 |  | LF13N | LF20N | LF28N | LF32N | LF42N | LF55N | LF66N | LF84N | LF105N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LF13N | LF20N | LF28N | LF32N | LF42N | LF55N | LF66N | LF84N | LF105N |
|  |  | LFD13W | LFD20W | LFD28W | LFD32W | LFD42W | LFD55W | LFD66W | LFD84W | LFD105W |
|  |  | LFD13W | LFD20W | LFD28W | LFD32W | LFD42W | LFD55W | LFD66W | LFD84W | LFD105W |
| 制冷量 | KW | 13 | 20 | 28 | 32 | 42 | 55 | 66 | 84 | 105 |
| 风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| 配电功率L | KW | 4.7 | 6.9 | 10.1 | 12.3 | 14.3 | 19.2 | 24.6 | 29.1 | 41.0 |
| 配电功率LD | KW | 10.7 | 15.9 | 22.1 | 27.3 | 35.3 | 46.2 | 60.6 | 74.1 | 89 |
| 型号 |  | LF128N | LF148N | LF170N | LF187N | LF210N | LF225N | LF250N | LF275N | / |
|  |  | LF128N | LF148N | LF170N |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LFD128W | LFD148W | LFD170W | LFD187W | LFD210W | LFD225W | LFD250W | LFD275W | / |
|  |  | LFD128W | LFD148W | LFD170W |  |  |  |  |  |  |
| 制冷量 | KW | 128 | 148 | 170 | 187 | 210 | 225 | 250 | 275 | / |
| 风量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
| 配电功率L | KW | 49.9 | 55.1 | 63.2 | 74.7 | 82.2 | 93.2 | 101.2 | 116.2 | / |
| 配电功率LD | KW | 109.9 | 121.1 | 138.8 | 162.9 | 183.0 | 206.6 | 222.7 | 251.2 | / |

- RF型风冷热泵机组性能参数表：

| 型号 |  | RF13W | RF20W | RF26W | RF32W | RF42W | RF55W | RF66W | RF84W | RF105W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量 | KW | 13 | 20 | 28 | 32 | 42 | 55 | 66 | 84 | 105 |
| 风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| 配电功率 | KW | 7.7 | 11.4 | 16.1 | 19.8 | 25.1 | 35.2 | 42.6 | 51.6 | 65.0 |

- 机组名义工况：

| 机组类型 | 室内侧 |  | 室外侧 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水冷式 |  | 风冷式 |  |  |
|  | 干球温度℃ | 湿球温度℃ | 进水温度℃ | 出水温度℃ | 干球温度℃ | 湿球温度℃ |  |
| H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
| L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工况 |
| R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制热工况 |