HF7型风冷恒温恒湿机组

产品特点：

本产品选用的主要零部件，如制冷压缩机、过滤器等，均采用原装进口名牌产品。机组设有多种自动保护

与其他同类产品相比，具有效率高、结构紧凑轻便、运转平稳、操作简便、外型美观、使用寿命长等特点。

1）外形结构

本机组采用高强度钢材做为框架、外形新颖、机构简单合理，安装方便，内部采用防腐型材料，有效的增加了产品的使用寿命。

2）功    能

本机具有调温除湿、升温除湿、通风三种功能，在湿度比较大的时候，采用除湿功能，在湿度较小的时候采用通风功能。这样既能满足湿度的要求，又能达到节能的效果

3）配    件

压缩机和主要配件均采用国际著名品牌的产品，通过制冷系统科学合理的优化设计，确保在不同坏境下正常运行。克服了国内同行业机型除湿量不足、机组频繁启动产品故障率高的缺点。同时也提高了产品的使用寿命。

4）控    制

机组采用了专用的微电脑控制，可根据用户设定的相对湿度自动启停、精度高、可靠性好、外形美观、操作简便。

5）保    护

机组具有温湿度显示、故障显示等功能。设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，及风机、防火阀连锁保护。

工作原理及流程图

1、本机具有调温除湿、加湿；升降温除湿、加湿；通风、加热三种功能，用户可根据需要选任一种功能。

2、室内湿空气通过蒸发器表面时，因蒸发器温度低于湿空气的露点温度，空气中的水蒸汽便冷凝析出，聚积于接水盘内，由水管排出，空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温，其相对湿度下降，从而达到干燥环境空气的目的。

HF7N风冷型恒温恒湿机技术参数

| 型号 性能 |  |  |  |  |  |  | HF7N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机组整机性能 |  |  | 制冷量 |  |  | kW | 7.5 |
|  |  |  |  |  |  | 104kcal/h | 0.65 |
|  |  |  | 能量调节 |  |  | % | 100,0 |
|  |  |  | 制 热 量 | 电加热 |  | kW | 5 |
|  |  |  |  | 热水加热 |  | kW | 8 |
|  |  |  |  | 蒸汽加热 |  | kW | 10 |
|  |  |  | 风 量 |  |  | m3/h | 1500 |
|  |  |  | 机外余压 |  |  | Pa | ≥150 |
|  |  |  | 机组噪音 |  |  | dB(A) | ≤60 |
|  |  |  | 温控范围及精度 |  |  | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ |
|  |  |  | 湿控范围及精度 |  |  | %RH | 50~70%, 精度±5~10% |
|  |  |  | 电 源 |  |  |  | 380V，50Hz，三相四线制 |
|  |  |  | 机组总容量 |  | kW |  | 10.86 |
| 制冷系统 |  |  | 压缩机 |  | 类型 |  | 全封闭涡旋式 |
|  |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 名义输入功率(kW) |  | 2.25 |
|  |  |  | 制冷剂 |  | 类型 |  | R22 |
|  |  |  |  |  | 节流方式 |  | 热力膨胀阀 |
|  |  |  | 蒸发器 |  | 型式 |  | 铜管套铝片式 |
| 风机系统 |  |  | 风机 |  | 类型 |  | 外转子低噪音离心式 |
|  |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 功率(kW) |  | 0.55 |
|  |  |  | 过滤器 |  | 类型 |  | 初效 |
| 室内机 |  | 电加热 |  |  | 类型 |  | 电热式 |
|  |  |  |  |  | 功率(kW) |  | 5 |
|  |  | 热水加热 |  |  | 加热量(kW) |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 进出水管径DN |  | 25 |
|  |  | 蒸汽加热 |  |  | 加热量(kW) |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 进出汽管径DN |  | 25 |
| 加湿器 |  |  |  |  | 型式 |  | 电热式 |
|  |  |  |  |  | 加湿量(kg/h) |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 功率(kW) |  | 3.0 |
|  |  |  |  |  | 进水管径 |  | 1/2” |
| 室内机外形尺寸 |  |  |  |  | 长(mm) |  | 980 |
|  |  |  |  |  | 宽(mm) |  | 600 |
|  |  |  |  |  | 高(mm) |  | 1700 |
| 重量 |  |  |  |  | kg |  | 250 |
| 室外机 | 型 号 |  |  |  |  |  | FN12(A) |
|  | 数 量 |  |  |  | 台 |  | 1 |
|  | 功 率 |  |  |  | kW |  | 0.06 |