HDF9N恒温恒湿湿机

（1） 机组简介
1、采用世界名牌转子式及涡漩式压缩机，高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器．阀门等制冷元件，能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。
2、风机由外转子电机直联驱动，具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点；能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。
3、高性能电子电极加湿器：不滋生细菌，对室内空气无污染；对水质无特殊要求，无需水处理；独立加湿器控制板，自动定时换水清洗，延长使用寿命，能自动根据加湿要求控制水位及加湿电极电流，实现高精度控制，真正满足高精度要求；
4、完善保护装置确保设备安全运行：电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载、电加热过热、压差式缺风保护装置等；
5、配备完善的运行及故障指示灯、开关，操作一目了然；
6、进口微电脑精密控制器：液晶温湿度显示，用户参数设定，操作简便控制精确；高精度温湿度传感器，能自动实现温湿度控制；进口名牌接触器、继电器等电器元件；
7、全不锈钢冷凝水盘及底部水盘，静电喷涂的板金外壳；
8、机组分为水冷式，分体风冷式及一体式风冷结构以适应不同的使用场合要求；
9、机组冷量范围: 2.5-144KW  控制范围：15-30度 30-70%RH

（2）产品概述

  - 低温恒温恒湿机产品，适用于是室温-5～28℃，相对湿度25～75%需要恒温恒湿的使用场合，如粮食种于库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存，深受市场的欢迎。可满足玻璃真空镀膜、高能电池原料储存等特殊干燥工艺场合的要求。我们可以根据客户的不同需求提供多种个性化的服务

  - 结构精巧，简单合理，采用送风系统和制冷系统相对结合的结构，送风系统采用外转子离心风机顶出风的工业设计，实现直接排风，无需安装风机及管道，特别适合面积大，层高较高的仓库厂房。

  - 性能稳定，质量可靠，压缩机同样选用全封闭涡旋式压缩机，与活塞压缩机相比易损件减少，耐液压缩性能强，但不能实现温度调节

  - 人性控制，优化节能，机组除湿能力强，运行效率高，配置高低压、防冻、油压保护、过载保护、压缩机三分钟延时保护，欠逆向保护等多重安全保护，运行安全稳定。

  - 控制方式：全湿度显示，微电脑自动控制除湿，自动化霜，控制系统操作及其方便简单，可对湿度点进行任意控制。

  - 机器造价成本相对于管道、转轮除湿机较低

(3) 恒温恒湿机组配制特点

| 压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机，安全 可靠 能效比高 |
| --- | --- |
| 风 机 | 采用高性能、低噪音的离心风机，具有风量大，静压高、噪音低和运转平稳等优点。 |
| 换热器 | 采用我厂引进美国OAK生产线加工，使换热器的换热效率大大提高。 |
| 外 壳 | 采用我厂引进的日本AMADA设备加工，确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构，整体结构紧凑，极富现代气息。 |
| 加湿器 | 选用高性能加湿器，功耗小、加湿区大、安全、可靠。 |
| 加热器 | 采用加肋高效电热管，体积小、热效率高。 |
| 制冷配件 | 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低k控制器、压力表等全部用进口名牌配件。 |
| 化霜机构 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式，以保证融霜的安全、可靠，以及霜层处理完全、彻底，从而增加机组的换热性能。 |
| 保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料，导热系数小，耐水性高，抗老化、阻燃、无毒 |
| 控制方式 | 采用高性能叫编程控制仪表。控制精度高，时靠性好。控制仪表都预留有远程控制接日，可方便用户远程集中控制，节省管理人力。 |

HDF9N风冷型恒温恒湿机技术参数部分

| 型号 项目 |  | HDF9N |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组 | 制冷量 | Kw | 9.0 |
|  | 除湿量 | Kg/h | 7 |
|  | 标 况 | T＝℃ RH | T＝27℃ RH 70％ |
|  | 制冷剂R22 | 注入量kg | 2.30 |
|  | 输入功率 | Kw | 10 |
|  | 温度控制范围 | 15℃～28℃ ±0.5～1℃ |  |
|  | 湿度控制范围 | 50％～70％ ±5％～10% |  |
|  | 噪 音 | dB | ≤70 |
|  | 风 量 | m3/h | 2000 |
|  | 电 源 | 3~ 380V 50Hz |  |
| 制冷系统 | 压 缩 机 | 型 式 | 涡旋式 |
|  |  | 功 率kw | 4.66 |
|  | 热交换器 | 紫铜管套铝片式 |  |
|  | 节流方式 | 毛细管平衡节流 |  |
| 排风系统 | 风机（室内机） | 低噪音离心式外转子风机 |  |
|  | 功 率kw | 0.45 |  |
|  | 风机（室外机） | 低噪音轴流式 |  |
|  | 功 率kw | 0.20 |  |
| 外形尺寸 | 长mm | 905 |  |
|  | 宽mm | 845 |  |
|  | 高mm | 950 |  |
| 参 考 重 量 kg |  | 85 |  |

备注：1.机组需安装可使用。

2.以上产品设计参数如有变动，恕不另行通知