- 吊顶式恒温恒湿机组技术参数

| 型 号 |  | GHF31 |
| --- | --- | --- |
| 风量（m3/h） |  | 6000 |
| 机外余压（Pa） |  | 230 |
| 制冷量(kW) |  | 31 |
| 电加热量(kW) |  | 18 |
| 加湿量（㎏/h） |  | 8/4 |
| 总功率(kW) |  | 35.2/32.2 |
| 温控范围及精度（℃） |  | 18-25℃精度±0.5～1.0℃ |
| 湿控范围及精度（%RH） |  | 50-70% 精度±5～10% |
| 电 源 |  | 380V,50Hz，三相四线制 |
| 制冷剂 | 名 称 | R22 |
| 送风机 | 型式 | 低噪音离心式 |
|  | 数量 | 2 |
|  | 输入功率kW | 1.1 |
| 加湿器 | 型式 | 电热式 |
|  | 输入功率kW | 6/3 |
|  | 接管尺寸 | 1/2〃 |
| 过滤器形式 |  | 锦布稠 |
| 空调机组外形尺寸(长×宽×高) mm |  | 1705×1195×793 |
| 冷凝机组 |  |  |
| 压缩机 | 类型 | 全封涡旋压缩机 |
|  | 台数 | 2 |
|  | 额定功率 kW | 9 |
| 冷凝机组 | 冷凝器类型 | 铜管套铝翅片式 |
|  | 冷凝风机数量 | 2 |
|  | 冷凝风机功率kW | 1.1 |
| 冷凝机组外形尺寸(长×宽×高) mm |  | 1520×916×1035 |

二．配置表

| 序号 | 零部件名称 | 产地/品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全封闭压缩机 | 美国Copeland |  |
| 2 | 冷凝器 | 自制 |  |
| 3 | 轴流风机 | 苏州瑞波 |  |
| 4 | 贮液器 | 君渡/奥克 |  |
| 5 | 翅片式蒸发器 | 自制 |  |
| 6 | 离心风机 | 山东新风/张家港英德利 |  |
| 7 | 电加热器 | 泰州泰怡/南通中鑫 |  |
|  | 热水、蒸汽加热器 | 自制 |  |
| 8 | 电热式加湿器 | 泰州泰怡/南通中鑫 |  |
| 9 | 膨胀阀 | 丹麦Danfoss |  |
| 10 | 过滤器 | 美国Alco |  |
| 11 | 球阀 | 美国Alco |  |
| 12 | 压力控制器 | 丹麦Danfoss |  |
| 13 | 门板 | 进口设备加工制作 |  |
| 14 | 电器控制元件 | 交流接触器 | 法国Schneider TE/LG |
|  |  | 断路器 | 法国Merlin Gerin/LG |
|  |  | 接线端子 | 德国菲尼克斯/凤凰 |
|  |  | 中间继电器 | 魏德米勒/OMRON |
|  |  | PLC控制器 | 西门子 |
|  |  | TD400屏 | 西门子 |