BAF系列隔爆型防爆排风扇

使用说明书

- 用途与工作条件

  - 1用途

BAF系列隔爆型排风扇（以下简称排风扇）适用于II类B级T4组以下级别、组别含有爆炸性气体环境危险场所中，作为厂房、仓库通风换气或暖气散热之用。

1．2工作条件

  - 海拔不超过1000m；

  - 周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；

  - 空气相对湿度不超过90%（+25℃）；

  - 最大降雨强度50mm/10min；

  - 最大辐射强度1.4cal/cm2.min；

  - 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；

  - 有微弱腐蚀性气体和蒸气的地方。

- 结构与特点

- 1型号含义

BAF   □ - □

额定电压

叶片直径

防爆排风扇

2．2结构概述

    - 本产品按照GB3836.1~2-2000标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发合格证；

    - 本系列产品由防爆电机、叶片等部分组成；

2．3主要技术数据

| 型号 | 额定功率 | 叶片直径 | 防爆标志 | 额定电压 | 电缆外径螺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAF-300 | 0.18kW | 300 | ExdIIBT4 | 220V 380V | G3/4 |
| BAF-400 | 0.37kW | 400 |  |  |  |
| BAF-500 | 0.55kW | 500 |  |  |  |
| BAF-600 | 0.75kW | 600 |  |  |  |

3、安装与维修

3．1安装前应检查本产品铭牌上所列基本数据是否与实际使用条件相符。

3．2产品应可靠接地。

3．3无论何种接线须将引入装置密封圈压紧。

3．4安装、维修时应保证线腔内气间隙不小于8mm。爬电距离不小于10mm.。

- 5维修时必须切断前级电源后开盖。

3．6在安装，维修时，应保护好隔爆面，并涂204－1防锈油。

3．7引入装置密封圈采用耐油橡胶301制造，具有一定的邵氏硬度，用户在使用、维修过程中若发现其老化应与本公司联系定购，并及时更换，以确保防爆性能。

- 订货须知，

订货应指明产品的完整型号、名称、规格和订货数量；

例如：BAF-300隔防型防爆排风扇、壁挂式，300台；