BXMD□系列防爆防腐照明（动力）配电箱

使 用 说 明

- 用途、工作条件

1．1用途

BXMD□系列防爆防腐照明(动力)配电箱(以下简称配电箱），适用于II类B级或C级，T1-T4组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区，用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中，用于控制电动机的起动、停止，也可用于远距离控制电动机，具有过载、短路保护功能。

2、工作条件

  - 海拔不超过2000m；

  - 周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃,24小时内平均值不超过+35℃；

  - 周围空气相对湿度不超过95%（+25℃）；

  - 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；

  - 污染等级：3级；

  - 安装类别：II、III类；

  - 用于户外的配电箱，太阳最大辐射1120W/㎡，降雨强度6mm/min；

  - 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；

- 结构与特点

本配电箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分：增安型“e”》标准设计制造，经国家指定检验机关检验合格，并颁发防爆合格证。

A、外壳采用高强度树脂压铸成型。箱体采用铸铝合金压铸成型，表面磨砂。主腔采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。

B、非标配电箱：外壳采用不锈钢板焊接成型，表面抛光。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。

- 主要技术参数

| 型 号 | 额定电压（V） | 主回路额定电流（A） | 支 路 数 | 支路额定电流（A） | 防爆标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BXMD□-4 BXMD□-8 BXMD□-12 BXMD□-4K BXMD□-8K BXMD□-12K | 220 380 | 10-1000 | 4 8 12 4 8 12 | 3-630 | ExdeIIBT4 ExdeIICT4 ExdIIBT4 |

4、拼装方式可根据用户要求而定，按用户提供的线路图进行设计。

5、安装与使用

5．1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

5．2安装及维修前必须切断前级电源；

5．3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

5．4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5．5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

5．6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

5．7非专业人员严禁开盖维修、检查。

6、订货需知

订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。例如：

BXMD51-12K，防爆防腐照明(动力)配电箱,总开关电流100A，分开关10A，20台