皇园机械FUNV LT型活性碳过滤器

一、皇园机械FUNV LT型活性碳过滤器 概述

活性碳是目前应用最为广泛的吸附剂，在其晶格组织中间有各种形状的微细孔，形成特有的多孔隙结构，因而构成巨大的吸附面积，所以吸附能力特强。活性碳过滤器采用吸附的方法有效地去除水中的有机物、胶体、去除余氯等不良气味，降低水的色度，广泛应用于工厂、城镇水质净化，以及反渗透、超滤、离子交换系统的预处理工艺段及提高各类深度净化设备的进水水质。

二、皇园机械FUNV LT型活性碳过滤器工作原理

活性碳是用煤、木炭、果核和果壳等为原料，经高温炭化和活化处理而成，具有很大的比表面积(1克活性碳有800～2000m2)。因此活性碳具有极高的吸附能力。活性碳用于去氯时，次氯酸被吸附在活性碳表面上，分解为氯化氢和原子氧。原子氧和碳原子由吸附状态迅速转变成化合状态(氧化碳)。因此活性碳脱氯并不存在吸附饱和的问题，只是损失少量的碳而已。故活性碳脱氯可以运行很久时问。活性碳不仅能脱氯，而且也能滤除自来水中残留的悬浮物、腐殖酸、胶体、重金属、气味。活性碳的再生活化通常采用热力再生法，即将活性碳在500～1000℃的高温条件下，使吸附在活性碳表面的有机物分解为二氧化碳和水；也可采用高压蒸汽吹洗或用氢氧化钠溶液浸泡再生。

三、皇园机械FUNV LT型活性碳过滤器技术参数

设计压力：0.6MPa

运行流速：10~12 m/h

工作温度：5~50℃

反洗强度：16~18L/m2.s

| 型号 | 流量m3/h | 过滤速度 m/h | 工作温度 ℃ | 工作压力 Mpa | 活性碳 |  |  | 运行重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 层高(mm) | 重量(kg) | 垫层重量(kg) |  |
| LT-800 | 5-6 | 10-12 | 5-50 | ＜0.6 | 1600 | 355 | 550 | 3060 |
| LT-1000 | 8-9 |  |  |  |  | 560 | 810 | 4820 |
| LT-1200 | 12-14 |  |  |  |  | 810 | 1250 | 6680 |
| LT-1400 | 15-18 |  |  |  |  | 1160 | 1750 | 9200 |
| LT-1500 | 18-21 |  |  |  |  | 1260 | 1980 | 9600 |
| LT-1600 | 20-24 |  |  |  |  | 1660 | 2150 | 11600 |
| LT-1800 | 25-30 |  |  |  |  | 1850 | 2460 | 14800 |
| LT-2000 | 30-37 |  |  |  |  | 2210 | 3860 | 81900 |
| LT-2200 | 38-45 |  |  |  |  | 3810 | 4600 | 22000 |
| LT-2400 | 45-54 |  |  |  |  | 4210 | 4760 | 25000 |
| LT-2500 | 50-58 |  |  |  |  | 4710 | 5360 | 27900 |
| LT-2800 | 60-74 |  |  |  |  | 6260 | 6860 | 37600 |

四、皇园机械FUNV LT型活性碳过滤器 外形尺寸

| 规格 | H | H1 | L1 | L3 | a | b | φD | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 | DN6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 3695 | 1025 | 555 | 615 | 150 | 110 | φ810 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 25 |
| 1000 | 3822 | 1080 | 635 | 760 | 160 | 125 | φ986 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 40 |
| 1200 | 3920 | 1210 | 655 | 810 | 185 | 145 | φ1160 | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 40 |
| 1400 | 4250 | 1210 | 705 | 910 | 225 | 185 | φ1360 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 40 |
| 1500 | 4279 | 1210 | 705 | 910 | 225 | 185 | φ1360 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 40 |
| 1600 | 4285 | 1260 | 795 | 1050 | 255 | 185 | φ1560 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 50 |
| 1800 | 4225 | 1260 | 825 | 1130 | 255 | 205 | φ1760 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 50 |
| 2000 | 4420 | 1395 | 893 | 1265 | 255 | 205 | φ1860 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 65 |
| 2200 | 4755 | 1395 | 964 | 1350 | 255 | 205 | φ2060 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 65 |
| 2400 | 4800 | 1395 | 985 | 1460 | 355 | 305 | φ2060 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 80 |
| 2500 | 4930 | 1510 | 1038 | 1510 | 355 | 305 | φ2060 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 80 |
| 2800 | 5240 | 1510 | 1126 | 1690 | 355 | 305 | φ2260 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 80 |