低 压 接 地 电 阻

使用说明书

一、概述

我公司长期致力于对中性点接地电阻技术的产品研发和生产；其对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性，具有良好的效果。我公司可选用进口特殊不锈钢合金材料，以适应部分客户的特殊要求。本产品具有精度高，线性度好，运行可靠，安装方便，外形美观等特点，已用于许多国家重点工程。我公司所生产的低压接地电阻柜是低压系统中采用电阻接地的专用成套装置。

AL-DR低压接地电阻主要用于低压柴油发电机组0.22KV、火力发电厂0.38KV、煤炭生产企业0.66KV、启动及制动和功率等电阻设备。

AL － DR－

二、型号说明

/

电阻值

系统额定电压（KV）

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

低压接地电阻柜

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

保定市奥兰电气设备有限公司

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

三、技术指标

AL-DR低压接地电阻是0.22KV～0.66KV低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高0.22/0.38/0.66（KV）低压用电系统供电质量，减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电，发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地，这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况，而且当采用熔断器作为保护电器时可减少用电设备运行时烧毁的事故。

以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。当发生一相接地故障时，直接接地系统的中性点电压保持不变，但是系统中性点电流过大，容易损坏中性点接地绝缘，烧毁中性点系统。系统采用不接地方式时，产生的过电压倍数比较高，由于弧光和铁磁谐振过电压，非故障相的相电压升高数倍，这对用电设备的绝缘和热稳定都构成威胁。

我国的《煤矿用电安全规程》明确规定：中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。也就是说，煤矿井下电网的中性点不允许直接接地；原来主要用消弧线圈方式接地，近年主要采用接地电阻方式。

当安装中性点接地电阻柜后，当发生非金属性接地时，受中性点接地电阻的影响，流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低；同时，非故障相电压上升也显著降低，零序电压值约为单相金属性接地的一半。

四、产品特点

1、低压接地电阻采用优质不锈钢镍铬合金（Cr20Ni80）电阻，导电率高，温度系数α为8.5×10 -5 ℃(20-1100℃)，温度系数最小。电阻可耐1500℃防燃防爆，可靠性高，耐腐蚀，阻值稳定；

2、本产品也可以使用于各种低压配电系统中，在低压线路中，如无中性点加接地变压器可与之配合使用；对抑止系统过电压、防止各种冲击有很好的作用；

3、电阻柜阻值可从1欧姆到2000欧姆，电流从0.5安培到1000安培设计；

4、电阻柜用于户内或户外，柜体采用不锈钢板或冷轧钢板喷塑制成；

5、产品可以加装接地记录及温湿度控制装置，记录设备运行的状态。