AL-WXZ196系列微机消谐装置

使用说明书

一、装置概述

AL-WXZ196系列微机消谐装置是我公司针对于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统，由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器（PT）烧毁甚至爆炸的恶性事故，新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件，采用大功率、无触点元件消谐，以液晶显示器（LCD）、信号指示灯、微型打印机为人机接口，配以最先进的智能化软件，从而使操作更简单、更直观、更准确。

该装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量，发生故障时可迅速启动，并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地，给出相应的报警信号；如是谐振故障，可迅速启动消谐器件进行消谐；并配有通信接口把故障信息传送至有关部门，实现远动控制。

二、工作原理

本装置采用了80C196单片微机作为核心，对PT开口三角电压（即：零序电压）进行循环检测，在正常工作情况下，该电压在30V以下，装置内的大功率消谐元件处于阻断状态，对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时，说明系统出现故障，本装置对电压互感器开口三角电压进行数据采集，然后对数据进行分析，判断出当前的故障状态；如果是某种频率的铁磁谐振，迅速启动消谐电路予以消除。如果是过电压或接地，装置给出相应的报警信号。

对于各种故障，装置可以分别给出报警信号和显示、打印，并自动记录、存贮有关故障信息，并上报给上位机。

三、型号说明

AL-WXZ196 - І 、П  、Ш、  Ⅳ

类型

微机消谐型号

保定奥兰电气科技有限责任公司缩写

四、技术参数

- 工作电源：DC/AC220V；

- 电压等级：1个；

- 母线段数：1-4段；订货时说明；

- 可消除谐振频率：17Hz（3分频）、25Hz（2分频）、50Hz（工频）、                                   150Hz（3倍频）及以上频率的铁磁谐振。

五、使用条件

- 环境温度：－25℃～55℃；

- 相对湿度≤95%；

- 大气压力80～110Kpa；

- 海拔高度≤2000米；

- 周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

六、装置特点

（1）数据采集、运算、逻辑判断、控制输出等速度快，精度高，抗干扰、自检及自恢复能力强；

（2）综合国内各种先进技术，多年的现场运行经验，性能稳定，安全可靠；

（3）采用液晶显示器（LCD），中文菜单，显示信息直观；

（4）实时显示PT开口三角电压4种频率（3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz）的电压分量；

（5）可以判别过电压、铁磁谐振以及单相接地，并对铁磁谐振迅速消除；对各种故障均可给出告警信号并显示、打印和保存有关信息；并可以及时打印输出故障报告（故障类型、故障时间及PT开口三角电压4种频率的电压分量）；

（6）有记忆功能，可存储4次最近发生的故障信息，掉电后不丢失；

（7）采用大功率、无触点消谐元件，启动迅速；

（8）调试和维护简单、方便；

（9）适用于各种电压等级的PT；

（10）可配置通信接口把各种故障信息传送至有关部门，适用于无人职守变电站。

（11）可监测1段母线电压。

七、选型须知

| 选择型号 | 母线段数 | 通讯 | 打印功能 | 设计附录图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-WXZ196 | 1段母线 | 有（232、422、485） | 无\有 | 端子图详见附图三 |

注：

1、本装置的电源可以采用AC220V或者DC220V；如需要其它电压等级的电源，在订货时请注明。

2、请注明通讯接口方式（例如：485通讯接口，出厂默认为232通讯方式）。

3、如需要打印机打印功能，订货时请注明。

156

复归

AL-WXZ196微机消谐装置

微型打印机

保定奥兰电气科技有限责任公司

显示器

电源  运行 装置故障 接地 谐振 过电压  消谐

←

复位

返回

确认

↑

↓

→

216

（图一）AL-WXZ196微机消谐装置面板布置图

八、附图

中

央

控

制

单

元

液晶显示器

信号灯指示

按        键

微型打印机

信号继电器

零

序

电

压

Ux

告警

（图二）   AL-WXZ196系列微机消谐装置原理图

| 1 | 工作电源DC/AC220V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工作电源DC/AC220V |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 告警信号（常开触点） |  |  |  |
| 5 | 告警信号 |  |  |  |
| 6 |  |  | 18 | PT开口三角电压U0 |
| 7 |  |  | 19 | PT开口三角电压U0 |
| 8 |  |  | 20 |  |
| 9 |  |  | 21 |  |
| 10 |  |  | 22 |  |
| 11 |  |  | 23 |  |
| 12 |  |  | 24 |  |
| 13 | 串口发送TXD/485A |  | 25 |  |
| 14 | 串口接收RXD/485B |  | 26 |  |
| 15 | 422Z |  | 27 |  |
| 16 | 422Y |  | 28 |  |
| 17 | 公共地GND |  | 29 | 屏蔽地 |
| （图三） AL-WXZ196微机消谐装置端子排图 |  |  |  |  |

（图四）   AL-WXZ196系列微机消谐装置外形尺寸及安装开孔图

注：本装置外形尺寸为220×174×237（宽×高×深），单位：mm

上屏安装开孔尺寸为224×175（宽×高），单位：mm

九、通讯规约

1、初始化方式

8位数据位，1位起始位，1位停止位，异步，无奇偶校验，半双工，波特率1200～9600bps，串行口：RS232/RS485/RS422

2、接线方法：

⑴RS232接口：接口芯片为MAX232

内部引线：无短路块；

外部引线：TXD输入线   装置外部端子编号（TXD）：13

RXD输出线   装置外部端子编号（RXD）：14

GND地  线   装置外部端子编号（GND）：17

⑵RS422接口：接口芯片为MAX491

内部引线：将422A与T232、422B与R232分别用短路块短路；

外部引线：T+   装置外部端子编号（Y422）----16

T-   装置外部端子编号（Z422）----15

R+   装置外部端子编号（TXD） ----13

R-   装置外部端子编号（RXD） ----14

⑶RS485接口：

内部引线：同RS422口；

外部引线：13与16短接，14与15短接；

TXD   装置外部端子（TXD）------13

RXD   装置外部端子（RXD）------14

十、选型说明

| 序号 | 型 号 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AL-WXZ196-Ⅰ | 具有诊断、报警、记录、消除功能。 |
| 2 | AL-WXZ196-Ⅱ | 具有诊断、报警、记录、消除、通讯功能。 |
| 3 | AL-WXZ196-Ⅲ | 具有诊断、报警、记录、消除、打印功能 |
| 4 | AL-WXZ196-Ⅳ | 具有诊断、报警、记录、消除、通讯、打印功能。 |