- 一．用 途：

适用于工业现场过程控制压力的测量

- 二．主要技术参数：

1、输出形式：4mA～20mA   □ 0V～5V  □

2、供电电源：DC 24V（12V～32V） □DC 12V

□

3、准 确 度：±0.5％     □±0.25％ □

4、介质温度：－30℃～85℃

－60℃～150℃（蓝宝石传感器，型号JYB-K*-H**-L*，需加散热片。）

5、环境温度：－20℃～85℃

6、响应时间：≤100ms

7、负载能力：电流型≤500Ω   电压型：输出阻抗250Ω

8、可重复性：±0.1％F·S

9、长期稳定性：±0.1％F·S/y

10、非线性：±0.2％F·S

11、热力零点温漂：±0.02％F·S/℃

12、过载压力：2倍量程

13、电气连接：标准霍斯曼接头

14、测量介质：油、水、气体及其他与316不锈钢兼容介质。

15、防护等级：IP65

- 三．外形及尺寸：

- 四．安 装： M20x1.5外螺纹或其他

□

五．接    线

二线制电流输出接线图(JYB-K*-HA**)

1：正  3：屏蔽地 4：负

三线制电压输出接线图(JYB-K*-HV**)

1：正 2：输出  3：屏蔽地 4：负

三线制电流输出接线图(JYB-K*-HA1/A2**)

1：正 2：输出  3：屏蔽地 4：负

- 六．防爆型压力接线图：

防爆等级ExiaIICT6

- 七．注意事项：

⒈请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；

⒉确认电源输出电压是否正确；电源的正、负与产品的正、负接线对应；压力源最高压力在该产品的量程范围内；

⒊在安装压力变送器时，应当用扳手从底部的螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋动变送器上部；

⒋在高压测量安装时，应当在传感器和被测介质的连接出口处接压力缓冲装置，以避免瞬间的脉冲高压直接冲击传感器的测量元件，导致传感器失效；

⒌传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸，更不能触碰膜片，以免造成产品的损坏；

⒍建议从端子侧的出线最好采用Φ6-Φ8,以保证索线端子很好得密封；

7.请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回。