浮球液位控制器，液位显示器广泛用于水箱控制进水排水，控制水泵,磁性液位传感器
·不锈钢设计，耐腐蚀，适应于各种外部环境·动作距离，满足客户应用要求·常开，常闭型可选·为客户定制，接线长度以及端子可自由选择一、概 述                                    
   RF连杆浮球液位控制器是一种安全可靠、使用方便、结构简单的液位控制器。一只产品可实现多点控制。其特点是寿命长、速度快具有较强的抗负载冲击能力。应用：废水/净水处理、造船、发电机设备、石油化学、食品、电子、染整、化学、橡胶及塑胶、油压机械、化学制药等行业。
二、特 点    
   ●可作多点控制。控制开关位置可以按使用者需要订制。
   ●使用磁簧开关不需供应电源，接点寿命可达200万次。
   ●所有的开关出线在同一接线盒，外部施工配线成本低廉。
   ●多个开关控制点和其它形式的液位开关比较，RF型的单价最低。
   ●接线盒的防护等级皆在IP-65以上。
   ●有PP、SUS316金属材质，因此不管酸碱液、溶剂或各种燃油，皆有合适产品可配合使用。
   ●磁簧开关与导线完全和液体隔离，因此在高温、高压设备上亦可安全使用。
三、工作原理  
   在密闭的金属或塑料管内，设置一点或多点的磁簧开关，然后将管子贯穿一个或多个，中空而内部装有环型磁铁的浮球，并利用固定环，控制浮球与磁簧开关在相关位置上，使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点，产生开与关的动作。
四、技术参数  
   ●PP，PVDF材质可适用于强酸硷场所；SUS304/316金属材质适用于高温高压桶槽
   ●接线盒规格最齐全，有塑胶、铝合金、不锈钢防爆型，防护等级IP-65以上
   ●接点容量50W/250VACSPST或40W/250VACSPDT
   ●接续法兰有JIS，DIN，ANSI规格；牙口有NPT，PF，BSP等规格
   ●可做多点控制、安装容易、节省成本
   ●特殊规格可根据客户需求订制

产品简介

浮球液位开关主要由磁簧开关和浮子组成，浮子内有磁性材料，浮子随被测液位上下移动时，触动磁簧开关而检出液位位置。在密闭的非导性磁性管内安装有一个或多个干簧管，当环形磁铁靠近磁簧开关中心时，磁簧开关接点ON(接通)，反之磁铁离开时磁簧管由ON(接通)变为OFF(断开)。

电气参数: 产品型号; SSL-78-10W; SSL-78-50W. 最大额定功率; 10W; 50W. 额定开关电压; 100V; 220V. 最大开关电流; 0.5A; 0.7A. 最小击穿电压; 220VDC; 300VDC. 负载电流; 1A; 1．5A. 最大阻抗; 100m; 100m. 工作温度; -10~+120 o C(MAX:200℃); -10~+120 o C(MAX:200℃). 电气寿命; 100万次; 100万次. 浮球材质; SUS304; SUS304. 浮杆材质; SUS304; SUS304. 固定螺母; SUS304; SUS304. 密封圈; 硅胶圈; 硅胶圈. 注意事项; 勿在强磁环境下使用 建议使用电压24VDC.