电缆浮球开关说明书

产品概述：

电缆浮球开关是利用塑胶射出一体成型，所以结构坚固，性能稳定可靠，同时无毒、耐腐蚀，安装方便，价格低廉，对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。电缆线长度任何长度皆可定制。电缆浮球开关为金属电缆浮球液位开关，接点零件为水银开关，其特点为耐高温，电缆线采用高柔性电缆，经久耐用。由于其简单可靠，经济方便的特点，使其广泛运用于各种大型容器的液位控制，尤其在市政给排水、消防、水处理等行业首选。 
电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件，当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时（通常微动开关上扬角度为28°±2°,水银开关上扬角度为10°±2°)，开关便会有ON或OFF信号输出。CF-P 型是利用塑胶射出一体成型，所以结构坚固，性能稳定可靠，同时无毒、耐腐蚀，安装方便，价格低廉，对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。电缆线长度任何长度皆可定制。

特 点 ：
适合污水 
适合密闭或敞口容器 
简单免维护 
高耐化学腐蚀性 
使用微动开关做接点输出，接点容量 10A/250VAC可直接起动电机设备 
欧规 (HAR)橡胶电缆，耐候性佳、使用寿命长 
构造简单、不需保养、污水净水皆可使用 
性能特点：
1.领先的设计和严格的制造工艺为产品质量提供了可靠的保证。
2.外壳采用工程塑料，机械强度高、密封性好。
3.电缆采用特种材料，耐油、酸、碱，抗蚀能力优越。
4.结构简单、性能可靠。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号，无任何误动作，可靠性高。
5.安装简捷，调试方便，上下移动定位重块，即可随意调节淮面控制范围。 
工作原理: 
电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件，当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时（通常微动开关上扬角度为28°±2°,水银开关上扬角度为10°±2°)，开关便会有ON或OFF信号输出。

技术参数

额定电流：电压：10（8A）250V-10（4A）380V；（推荐使用工作电压为24V DC）
额定功率：1KW； 
工作温度：-10摄氏度~60(塑料)摄氏度；-10摄氏度-170摄氏度(不锈钢)； 
控制精度 ±0.05m 
工作气压：1大气压； 
触点容量：15A/250VAC 
工作温度：-80(PP)～180度(不锈钢) 
额定工作电流：10A 
约定发热电流：15A 
开关寿命：100万次 
适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体 
连接：直接甩线或加法兰及接线盒。