安全节能型滑触线技术规范书

1.适用范围

本技术标准适用DHH母线干线单元：In=2500A~100A,Icw=15kA; 滑触线分接单元：In=250A～60A； Ue=380V;Ui=380V；50Hz;IP10的产品.

导线系统形式的通过型式试验的成套设备,该导线系统由母线构成，这些母线在走线槽或类似的壳体中,并由绝缘材料支撑或隔开。

该成套设备包括以下单元：

——带分接装置或不带分接装置的母线干线单元;

——换相单元、膨胀单元、弯曲单元、馈电单元和变容单元；

--分接单元。

2.引用标准GB7251。1-2005、GB7251.2-2006

2.1 型号的解释

DHH

滑触线

3主要结构数据：

3.1.1结构特点：PVC绝缘外壳、螺栓连接

3.2.1主要技术参数：

- 额定电压：AC380V（50Hz）

- 额定电流范围为：2500A～100A

滑触线(母线槽）系统通过分接单元其额定电流范围为:250A～60A

- 额定绝缘电压：380V

- 额定短时耐受电流：15KA

- 过电压类别:Ⅲ■

- 材料组别：Ⅲb

- 污染等级:3级

- 电气间隙：  ≥5.5mm

爬电距离： ≥6.3mm

- 外壳防护等级：IP10

3.3.1  母线干线单元

母线干线系统的一个单元,它由母线、集电器、外壳、某些固定件、支架及与其他单元相接的连接件组成.它可具有分接装置也可无分接装置。

3.3.2  带分接装置的母线干线单元

由制造厂预先制作成可在一点或多点上安装分接器的母线干线单元。

分接单元与母线干线单元的连接可要求也可不要求母线系统与电源断开.

3.3.3  滑触式分接母线干线单元

允许使用滑触型分接单元的母线干线单元。

3.3.4母线干线变容单元

用于连接同一系统中不同型号或不同额定电流的两种单元的母线干线单元。

3.3.5母线干线膨胀单元

允许在母线干线系统的轴向尺寸有一定变化量的母线干线单元,如:热膨胀.

3.3.6  母线换相单元

用于改变相导体的相应位置以平衡电抗或改变相的排列位置的一种母线干线单元

3.3.7  母线干线弯曲单元

在安装时，导体和外壳设计成弯曲形状的一种母线干线单元.

3.3.8  母线干线馈电单元用作任何进线单元的母线干线单元。该单元与电源连接时可要求或不要求电源断开.

3.3.9  分接单元

用于从带有分接装置的母线干线单元中分接出电源的一种输出装置。如：滑触装置或插入装置。

4  成套设备的电气性能

4.10  电阻、电抗和阻抗值

制造厂应按照第5章的规定给出下列各相平均值（如果有的话)：

R=每相每米干线系统的平均欧姆电阻:

——不管其额定电流大小，所有母线干线系统：R20是导体温度为+20℃时的电阻值;

——此外,对于额定电流大于630A的母线干线单元：电阻Rt是在环境温度+20℃时对应于额定电流达到热平衡的电阻值。

X=在额定频率下，干线系统的每相每米的平均电抗。

R和X的值可通过直接测量或通过测量计算来确定.

对于用过电流保护器自动分断以防止间接触电的母线干线系统，制造厂应给出以下值:

Z=包括保护电路和最高阻抗相的每米电路阻抗。

测量此阻抗时的电流应与额定电流相同.

注

1  就大多数情况而论,以额定电流测量的阻抗是足够的.但是,有时需要就用较高电流时阻抗较低的事实。关于电流与阻抗之间关系的资料可由制造厂提供.

2  对于只体现总故障电路阻抗一部分的母线干线系统,分别规定母线电路的电阻和电抗来代替阻抗更为恰当。

# 5  提供成套设备的资料

5.1  铭牌

增加t）项：

t）平均电阻和电抗值。

# 7  设计和结构

7.1.1  总则

增加以下部分：

母线干线系统应作为通过型式试验成套开关设备和控制设备（TTA)进行设计.

根据制造厂的规定，母线干线系统应能耐受:

——或是正常机械负载(见7.1.1。1)；

-—或是重载机械负载（见7。1.1.2）；

——或是特殊机械负载(见7。1.1.3）。

7.1.1.1  正常机械负载

对于母线干线系统，正常机械负载，除包括其本身的重量外，还包括馈电单元和分接单元的机械负载.

注

1  所需机械刚度可通过选择材料的厚度、形状来获得和/或通过制造厂规定的固定点的数量和位置来获得.

2  由自身单独支架支撑的馈电单元，不应包括在正常机械负载中.

7.1.1.2  重载机械负载

对于母线干线系统,重载机械负载除包括正常机械负载外，还包括如一个人（90kg）的重量这样的额定负载。

注

1  所需机械刚度可通过选择材料的厚度、形状来获得和/通过制造厂规定的固定点的数量和位置来获得。

2  本条不包括可作为行走通道使用的母线干线系统。

7.1.1.3  特殊机械负载

母线干线系统承受其他附加负载的能力（如：照明设备、附加电缆,梯子等）,应由制造厂和用户之间协商。

7.1.1.4  绝缘材料

绝缘材料的自然老化特性正在考虑中.

增加7.1.4：

7.1.4  对正确连接分接单元的要求

当已带有分接装置的母线干线系统具有一个保护导体或一个中性导体或两者兼有时,考虑到安全，它的设计应防止系统中任何部件的不恰当安装或分接单元的不恰当连接.

在直流或单相交流的情况下，极的顺序在整个系统中要保持一致。在三相交流情况下，

相序在整个系统中要保持不变。

7.2 温升

表3：温升限值

下段代替注4）:

除非另有规定，对于正常工作时可接近但不需接触的母线干线系统的外壳，金属表面允许其温升限值提高25K，绝缘表面允许其温升限值提高15K。

7.3  可接近性

第一段不适用。

8.  型式试验

如果成套设备的部件作了修改,而这种修改可能对试验结果产生不利影响时,才必须重新进行型式试验。