CVKR静音止回阀

一、概述：

CVKR大口径静音止回阀采用符合水力学的轮廓设计，取得较佳的流线型水路，内部附着到流体的设计能保证最小的压力损失静音式止回阀安装于水泵出水口处，可在水流倒流前先行快速关闭，避免产生水锤、水击声和破坏性冲击，以达到静音、防止倒流和保护设备的目的。

二、主要零部件材料：

| 公称通径 | DN300-600mm |
| --- | --- |
| 公称压力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
| 工作温度 | 0℃-80℃ |
| 密封试验 | 1.1倍公称压力 |
| 壳体试验 | 1.5倍公称压力 |

三．主要连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | N-ΦD |  | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa |  |
| CVKR-0300 | DN300 | 370 |  | 400 | 410 | 460 |  | 12-13 | 12-28 | 181 |
| CVKR-0350 | DN350 | 429 |  | 460 | 470 | 520 |  | 16-23 | 16-28 | 184 |
| CVKR-0400 | DN400 | 480 |  | 515 | 525 | 580 |  | 16-28 | 16-31 | 191 |
| CVKR-0450 | DN450 | 530 |  | 565 | 585 | 640 |  | 20-28 | 20-31 | 203 |
| CVKR-0500 | DN500 | 582 |  | 620 | 650 | 715 |  | 20-28 | 20-34 | 219 |
| CVKR-0600 | DN600 | 682 |  | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 |

四、材质说明：

| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | GG25 |
| 2 | 阀盘 | QA19-4 |
| 3 | 轴承 | QA19-4 |
| 4 | 弹簧 | SYS316 |
| 5 | 导流体 | GG25 |

五、工作原理

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依重心旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。

止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。