H664Y抽气止回阀

- 概述：

、生产的抽汽止回阀是利用引进技术，在国外同类产品的基础上，采用目前进的设计、制造、材料技术、重新开发的完全满足国内600MW、1000MW以下发电机组汽轮机抽汽系统需要的阀门产品，技术性能先进水平，为国内外近百家电力企业提供了数百台质优价廉的产品，得到了众多用户的一致好评，已经替代部分进口，为国家节约了大量外汇。            系列产品主要用在 600MW以下火力发电汽轮机抽汽系统，防止介质或水倒流，对汽轮机水泵等重要设施起到保护作用。其性能要求为在管道介质倒流、断电、事故等非常状态下，该阀门瞬间关闭，关闭时间小于0.5秒。

二、主要零部件材料：

| 阀体 | WCB | 12 | 端盖 | WCB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 阀瓣 | 25/1Cr18NiTi | 13 | 阀轴 | 1Cr18NiTi |
| 3 | 阀杆 | 2Cr13/1Cr18NiTi | 14 | 手动试验操作阀 | 1Cr18NiTi |
| 4 | 导向套 | 2Cr13/1Cr18NiTi | 15 | 进气接管 | 铜管 |
| 5 | 填料 | 柔性石墨 | 16 | 2位5通电磁阀 | 组合件 |
| 6 | 填料压盖 | 25 | 17 | 关阀气管 | 铜管 |
| 7 | 支架 | WCB | 18 | 开阀气管 | 铜管 |
| 8 | 指示盘 | 25 | 19 | 快速排气阀 | 组合件 |
| 9 | 阀杆 | 2Cr13/1Cr18NiTi | 20 | 快速排气阀 | 组合件 |
| 10 | 助关气缸 | 组合件 | 21 | 信号反馈装置 | 组合件 |
| 11 | 气源处理三联件 | 标准件 | 22 | 信号反馈装置 | 组合件 |

- 主要性能参数：

| 产品型号 | 压力等级 | 强度难度压力 | 密封试验压力 | 适用介质温度 | 气缸气源压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H664Y-64C6 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
| H664Y-100C6 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |

四、用途

，或其它系统的和水等非腐蚀性介质管道上，防止汽轮机级负荷时汽轮机内的压力突然降低，抽汽管和各加热器内蒸汽倒流进入汽轮机内造成汽轮对片打碎，毁坏汽轮发电机的恶性事故，并防止加热器系统管道泄漏使水从抽汽紧密的关闭，确保在给水加热器出现水位超高时，气动装置部件接到液体逆流信号后，将汽轮机迅速隔开，给汽轮机或抽气系统以最大保护。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话