T42H针型调节阀

- 产品介绍：

针形调节阀利用圆锥、锥台或圆球压入阀座中心达到密封。密封效果好，适应在高压、小流量、小口径的条件下工作；大口径的少见，对流量的调整性能好，容易堵，在冷热变化大的情况下阀芯阀座之间易抱死。安装在中压锅炉的给水管道上、减温减压装置管道上，供调节流量用。

- 产品特点：

1、支管两端为法兰连接。

2、阀门的流量调节，靠针形阀杆在阀座内的相对上下移动改变阀座与杆之间的环形面积的大小来实现。

3、密封面用铁基铬镍堆焊而成。

三、产品工作原理：

调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降，压力降是由改变阀门阻力或“摩擦”所引起的。这一压力降低过 程通常称为“节流”。对于气体，它接近于等温绝热状态，偏差取决于气体的非理想程度(焦耳一汤姆逊效应)。在液体的情况下，压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗，这两种情况都把压力转化为热能，导致温度略为升高。

- 产品连接尺寸：

| 公称压力PN（Mpa） | 公称通径DN（mm） | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | 执行器 |
| 10 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-φ18 | 270 | DKJ-210 |
|  | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-φ18 | 280 |  |
|  | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 295 |  |
|  | 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | 310 | DKJ-310 |
|  | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-φ25 | 345 |  |
|  | 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-φ25 | 470 | DKJ-410 |
|  | 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-φ25 | 520 |  |
|  | 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-φ30 | 600 |  |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。