Y43X-10T全铜比例式减压阀

一、概述：

Y43X-10T、Y43X-16T 型全铜比例式减压阀：法兰连接形式、活塞式结构形式，阀座密封面材料为橡胶，公称压力 PN10~PN16，阀体材料为铜的固定比例式减压阀。

主要结构由阀体、进口压盖、活塞、出口压盖及 O 型圈、密封垫等零件组成。Y43X-10T、Y43X-16T 型全铜比例式减压阀是利用阀内浮动活塞两端不同的截面积构成压力差从而改变进水与出水的压力状况，达到减压的目的。结构严谨、新颖、运行流畅、体形轻巧便于安装、减压比例稳定，即减“动压”又减“静压”，材料采用全铜，适用于清洁水和海水，不怕结垢和锈独。

二、主要性能参数：

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 公称通径 DN（MM） | L |
| --- | --- | --- | --- |
| Y43X-10T(B型) | 1.0 | 50 | 85 |
|  |  | 65 | 102 |
|  |  | 80 | 122 |
|  |  | 100 | 140 |
|  |  | 125 | 160 |
|  |  | 150 | 178 |
|  |  | 200 | 230 |
| Y43X-16T | 1.6 | 50 | 85 |
|  |  | 65 | 102 |
|  |  | 80 | 122 |
|  |  | 100 | 140 |
|  |  | 125 | 160 |
|  |  | 150 | 178 |
|  |  | 200 | 230 |

三、主要连接尺寸：

| 比例 | DN | D | D1 | D2 | A1 | b | z×ød | D3 | A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | — | — |
|  | 32 | 140 | 100 | 78 | 124 | 18 | 4×ø18 | — | — |
|  | 40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×ø18 | — | — |
|  | 50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×ø18 | — | — |
|  | 65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×ø18 | — | — |
|  | 80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×ø18 | — | — |
|  | 100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×ø18 | — | — |
|  | 125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×ø18 | — | — |
|  | 150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×ø22 | — | — |

- 四、产品零部件材料

| Y43X-10T、Y43X-16T 型全铜比例式减压阀零部件材料 |  |
| --- | --- |
| 型号 | 阀体材料 |
| Y43X-10T | 全铜 |
| Y43X-16T | 全铜 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话