T967Y电动调节阀

- 概述：

是由电动执行机构和调节阀两部份组成。电动调节阀输入是调节器送来的直流电流信号，经伺服放大器放大后来驱动执行机构，产生轴向推力，带动调节阀动作，从而引起介质流量的变化，来调节系统中各类参数。同时执行机构发出一个阀的位置信号供伺服放大器比较，使调节阀始终保持在一个与输入信号相对应的位置上，完成伺服调节任务。

- 主要性能参数：

| 型号 | 公称通径 DN（mm） | 设计压差 ΔP（MPa） | 最大流通面积 （cm2） | 适用介质 | 工作温度 ℃ | 工作行程 （mm） | 最大流量 （t/h） | 电动执行器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T967Y-200 | 20 | 4.5 | 4.87 | 水、蒸汽 | 425 | 16 | 15 | SKZ-310 |
|  | 25 | 4.5 | 5.3 |  |  | 16 | 18 |  |
|  | 32 | 4.5 | 5.9 |  |  | 16 | 21 |  |
|  | 40 | 3.92 | 6.38 |  |  | 25 | 28 |  |
|  | 50 | 3.92 | 6.83 |  |  | 25 | 35 |  |
|  | 80 | 3.7 | 9.57 |  |  | 40 | 55 | SKZ-410 |
|  | 100 | 3.7 | 15.2 |  |  | 40 | 100 |  |
|  | 150 | 3.32 | 21.4 |  |  | 60 | 190 | SKZ-510 |
|  | 175 | 3.32 | 29.83 |  |  | 60 | 280 |  |

三. 产品结构特点：

1.调节阀阀体、阀盖根据不同的温度和压力要求分别采用20#锅炉钢或CrMoV合金钢锻造而成；在正常工况和使用条件(流体中无固体颗粒/其它杂质)下可用十年以上不需更换;

2.阀门内部由(阀座/阀芯杆组件/节流组件/笼罩/垫子)组成，流量调节线性成等百分比，流量特性好;阀内零件均可拆换，检修方便简省；

3.阀座、阀芯均为2Cr13不锈钢材质，密封面堆焊钴基合金，抗冲刷；

4.阀杆采用17-4PH沉淀硬化不锈钢，抗拉弯，抗折断，耐高温；

5.套筒采用2Cr13不锈钢，表面硬氮化处理，抗冲刷性能强；

6.节流组件采用2Cr13材质，多层堆焊后平磨；客户可根据具体需求选用柱塞套筒型结构和迷宫式结构！

7.阀门密封面采用线密封，真正做到零泄漏；

8.阀门介质流向高进低出，对阀芯冲击力小，整体提高阀门使用寿命；

四.产品主要零件材料：

| 序号 | 零部件 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB |
| 2 | 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 套筒 | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 支架 | WCB |
| 5 | 阀杆 | 38CrMoALA |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。