DHH44X微阻缓闭止回阀

一、概述：

微阻缓闭消声止回阀在设计上充分考虑了使用环境的要求，采用斜板式结构，达到无震动、无噪音、运行平稳、确保宾馆、住宅环境安静，并具有节能的效果。DHH44X/H-10/16型微阻缓闭止回阀采用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统内泄流，从而大大降低了停泵倒流的水压冲力，消除了破坏性水锤峰值的产生，截流密封采用丁腈橡胶，密封性能好、减震耐磨、使用寿命长、维修方便等特点。

微阻缓闭消声止回阀适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

二、主要性能参数：

公称压力：1.0～1.6MPa

公称通经：200～2000mm

适用介质：清水、泥浆水、污水、海水

适用温度：0～80℃

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准: GB/T 13927 AP1598

三、主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 缓冲油缸 | 密封圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 灰铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |

四．工作原理
当阀门从进口端给水时，水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室，再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度，即主阀控制室的排水速度大于进水速度，因此控制室压力降低，作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。
当管道停止供水时，若下游水开始回流，一部分回流水经球阀进入主控制室，由于单向阀作用，回流水不能从主控制室流出，引起主控制室逐渐升压，缓缓关闭主阀。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话