A40Y带散惹器封闭全启式安全阀

一、概述：

A40Y-1≤450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上，A40Y-P适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | A40Y-C材料 | A40Y-P材料 | A40Y-I材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
| 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 散热器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
| 调整螺杆 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
| 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA40Y-16C NA40Y-16P NA40Y-16I | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 25 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 110 | 95 | 518 |
|  | 25 | 16 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 32 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 110 | 95 | 518 |
|  | 32 | 20 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 40 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 115 | 100 | 518 |
|  | 40 | 25 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 50 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 120 | 110 | 579 |
|  | 50 | 32 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 65 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 135 | 120 | 639 |
|  | 65 | 40 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 80 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 160 | 140 | 671 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 170 | 135 | 676 |
|  | 100 | 65 | 220 | 180 |  | 155 | 22 | 3 |  | 8-18 | 125 | 250 | 210 |  | 185 | 22 | 3 |  | 8-18 | 195 | 175 | 787 |

四、特点
1、全启式结构，排量大
2、阀瓣处设有反冲盘部件
3、带散热器，提高使用温度
4、整定压力偏差小，可达±3%
5、启闭压差≤15%
6、选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性
7、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话