VB7000电动二通阀

一、概述：

电动二通阀用于空气调节、热通风、热处理厂的工业和工行业的流体控制。 空调、供暖、通风、生活热水等民用系统及化工、石油冶金和流体自动控制。

二、主要连接尺寸：

| 型号 |  | 规格 DN（mm） | 主要尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  | 行程 (mm) | 执行程 △Pmax | 关闭压差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二通 | 三通 | L | H | H1 | D | K | C | n-d | (KPa) |  |  |  |
| VB7200-50 | VB7300-50 | 50 | 23 | 450 | 145 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 45 | 500 | 500 |
| VB7200-65 | VB7300-65 | 65 | 290 | 468 | 150 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 45 | 400 | 400 |
| VB7200-80 | VB7300-80 | 80 | 310 | 475 | 185 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
| VB7200-100 | VB7300-100 | 100 | 350 | 475 | 205 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
| VB7200-125 | VB7300-125 | 125 | 400 | 504 | 230 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 45 | 200 | 200 |
| VB7200-150 | VB7300-150 | 150 | 410 | 532 | 280 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 45 | 100 | 100 |
| VB7200-200 | VB7300-200 | 200 | 520 | 550 | 280 | 340 | 295 | 30 | 12-22 | 45 | 100 |  |

三、主要性能参数：

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽
介质温度:2～180℃ 
公称压力:1.6Mpa
流量特性：等百分比或线性
渗漏量(m3/h):KV值的0.03%

四、产品特点： 
　　1、执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻。　
　　2、选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能。　
　　3、适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0～10V）、电流（4～20mA）。　
　　4、具有0～10V或4～20mA反馈信号（选配）。　
　　5、传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命。　
　　6、功耗低、输出力大、噪音小。　
　　7、阀体有铸铜、铸铁、球墨铸铁多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求。
　　8、阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便。　
　　9、阀体结构形式有：两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话