HYG-Ⅲ型智能水表

（射频卡/IC卡）

使用说明书

一、用途及范围：

用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该表具有高可靠性，高精度、低功耗的特点。各项参数符合国标（GB/T778.1-3-2007）和城镇建设行业标准（CJ/T133-2007）的要求.

二、功能特点：

1、使用射频卡，无任何外露电极, 防潮性能较好，使用方便。IC卡插卡时将芯片向下，插入卡座，接触性能稳定。（刷卡或插卡后，待表显示正确提示后，拿开片或从卡座中取出卡片。）

2、用户卡经过双密钥加密，一卡一密。

3、具有一卡一表，或一卡多表的功能。

4、具有剩余水量不足时，提示用户及时购水。

5、具有电池电压过低时，提示用户更换电池。

6、具有数据回读功能，当用户持卡到管理中心购水时，可以将该卡所对应水表中的累计用水量，电池状态，干扰次数等回读到管理中心。

7、始动流量小，精度高。

8、显示功能：对于本次购水量，剩余水量，累计用水量等参数可以在液晶屏上进行有效的显示，用户可以通过用户卡查看表中的剩余水量和累计用水量信息。

三、技术参数说明：

1、使用条件：工作水压≤1.6Mpa；工作水温：0.1°~30°；最大允许的压力损失≤0.063Mpa。

2主要技术参数：

| 公称口径 | 计量等级 | 最大流量 | 常用流量 | 最小流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | B | 3.125 | 2.50 | 0.031 |
| DN20 | B | 5 | 4.00 | 0.050 |
| DN25 | B | 7.785 | 6.30 | 0.078 |
| DN32 | B | 12 | 6.30 | 0.12 |
| DN40 | B | 20 | 10 | 0.200 |
| DN50 | B | 30 | 15 | 0.6 |
| DN65 | B | 50 | 25 | 1.0 |
| DN80 | B | 80 | 40 | 1.6 |
| DN100 | B | 120 | 60 | 2.4 |
| DN125 | B | 200 | 100 | 4.0 |
| DN150 | B | 300 | 150 | 6.0 |
| DN200 | B | 500 | 250 | 10.00 |

- 使用说明：

1、用户开户：水表安装后在没有刷用户卡时阀门已经开启，这时使用的是本水表的透支水量，当用户第一次向该表刷用户卡时，表明该表已开户，将自动扣除已用水量。

1)出厂状态（未刷设置卡或者刷过清空卡）:

累积

0.00m³

第一屏：显示表中累积使用量

2)开户前状态（已刷设置卡，未刷开户卡）：

剩余      开阀

0.00m³

第一屏：显示表内剩余吨数

累积       开阀

0.00m³

第二屏：显示表内累积用量

开阀

当月       0.00m³

第三屏：显示表内单月用量

年    月      日

12： 08： 18

第四屏：显示表内当前时间

00: 03: 37

时    分    秒

第五屏：显示表内当前时间

3)开户后状态（已刷开户卡）：

用户购水：用户将购过水的用户卡放到水表的射频感应区，模块就会显示“GOOD”说明刷卡成功。

剩余   开阀    已充值

10.00m³

第一屏：显示表内剩余金额

剩余      开阀

10.00m³

累积      开  阀

0.00m³

第二屏：显示表内累积用量

开  阀

当月       0.00m³

第三屏：显示表内当月月用量

年    月      日

12： 08： 18

第四屏：显示表内当前时间

00: 03: 37

时    分    秒

第五屏：显示表内当前时间

开阀

19H

第六屏：显示表号

2、读数方法：

平时液晶屏处于熄屏状态，射频卡卡片靠近刷卡区或IC卡卡片插入卡座即唤醒模块，液晶屏点亮，5秒后液晶屏恢复熄屏状态。液晶屏唤醒后，在屏幕熄屏以前，模块只能成功读卡一次，将卡片一直固定在刷卡区或卡座内，可观察到表内信息，显示内容如上图所示。

3、刷卡错误：

如用户在刷卡的过程中刷卡太快或者没放对最佳位置时将会显示错卡字符或购买吨数未增加。（当出现这种情况，用户不要担心，不会造成任何损失，请用户重新刷卡即可）。

4、关阀报警：

(1)剩余水量不足，当剩余水量减少到报警水量（报警水量由管理部门设定）时，将自动关阀，提醒用户及时购水，这时用户可以用自己的用户卡去刷卡打开阀门继续用水，每累计1就会自动关阀提醒用户购水。当剩余水量减到0时，可以通过刷用户卡将阀门打开进入透支状态继续用水（当管理部门设置了透支水量时适用），当继续用完透支水量后阀门自动关死,将无法用用户卡打开，只有用户重新购水充值后才可打开阀门继续用水,并减去已用的透支水量。

(2)、电池缺电提示：当水表电池电压低于设定值出现缺电时，水表阀门将自动关闭，此时可用用户卡打开阀门继续用水，48小时后，如果没有更换电池，将彻底关阀，只有更换电池后才可打开阀门,电池缺电时应该及时向管理部门通知更换电池。

5、用户补卡：用户卡丢失后，请到管理部门重新补发一张用户卡。

五、故障现象及排除办法：

模块液晶特殊符号显示说明：

1、显示“请充值”：表示剩余用量已经达到报警用量，应及时购买。

2、显示“ ”：表示电池欠压报警，应及时换电池。

3、显示“关阀”：表示表具阀门处于关闭状态。

4、显示“开阀”：表示表具阀门处于开启状态。

5、显示“”：表示阀门发生故障，应通知自来水公司或物业公司检修。

6、显示“ ”：表示表具受到外来的磁攻击，水表不能正常使用，攻击解除，刷卡可以打开阀门正常使用；否则应通知自来水公司或物业公司检修。

7、显示“已充值”：表示本次购量已充入表内。

8、数据错或者不是本表的卡刷表时，表具报显相应错误代码。

9、本次购量超过表内限购量，购量无法写入表具，表具无反应。

六、安装：

1、选择水表应该根据管道经常使用的流量小于或接近水表的常用流量为宜，不能单纯以管道口径确定水表。

2、安装位置要避免强光照晒，冰冻、污染，在有冰冻期间，除将水表的水管包扎保温外，不用时应把水表进水端阀门关闭，出水端阀门和水龙头打开，可以防止水表冻裂损坏。

- 水表必须水平安装，使字面朝上。

- 安装管道务必把管内石子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后安装水表，以免造成水表故障。

- 为了计量准确，水龙头应该高于水表。

- 水表如安装在锅炉进入水管处，应该装止回阀，防止热水回流烫坏水表。

- 水表不应该直接与管道连接，水表与管道间应有活动接口（如管接头、连接螺丝、接管封垫圈等）。安装水表时，不应该受由管子和管件引起的过度用力，以免损坏水表。

- 水表必须安装在有地漏及排水通畅的地方,禁止浸泡处理。

七、运输与贮存

1、  水表运输不应受到剧烈冲击。保存水表应该在原包装内，保存的地方的环境温度0℃-60℃相对湿度≤95%，空气中无腐蚀性气体。

- 水表在仓库中存贮，叠放高度不超过10箱，单只包装的水表叠放高度不超过10只，单只包装拆开的水表不宜贮存。

八、三包：

使用我厂水表一年以内，凡安装合理，使用流量正常，确因制造质量引起的内部机件损坏或故障（除冻坏以外），在保证铅封完整的情况下本厂负责修理，调换。（由于人为原因不正常操作造成的损坏不在此范围内）

九、注意事项：

1、用户卡应远离高温、高湿、高磁环境

2、当电子部分出现故障时，以机械表读数为准

3．严禁私自拆表，否则后果自负。